СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛА

КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2019-2028 ГОДЫ

(актуализация на 2019 - 2028 годы)

г. Кола, 2019 год

Документ разработан:

ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»

160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 35, оф. 15

Тел. / факс: (8172) 56-36-83, 56-36-94

E-mail: szc-vologda@yandex.ru

Внесены изменения от 08 августа 2019 года

Договор от 13.07.2018 г. №1-2506/18 на оказание услуг  по актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кола Кольского района

Заказчик: МКУ «УГХ г. Кола»

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛА

КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2019-2028 ГОДЫ

(актуализация на 2019 - 2028 годы)

Начальник

МКУ «УГХ г. Кола»                                       _____________ Е.М. Шершнева

МП            (подпись)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛА	10

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	12

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования, деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	12

1.1.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	21

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	21

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	24

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	33

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	34

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	35

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	35

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	35

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	37

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке	37

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	38

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)	39

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	40

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	40

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	40

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2028 года с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	41

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	43

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	43

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	44

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	44

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	45

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	45

1.3.14 Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	48

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	48

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	49

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	49

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения	52

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	52

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	54

1.4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду	54

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	54

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	54

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	56

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	56

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	56

1.6 Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	57

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	60

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	67

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛА	68

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения	69

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	69

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	71

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	73

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	76

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	76

2.1.6 Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	77

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	78

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	78

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	78

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	80

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	80

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	81

2.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов	82

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	82

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения	83

2.3. Прогноз объёма сточных вод	88

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	88

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	89

2.3.3 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	89

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	89

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	89

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	90

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	90

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	91

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	94

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	98

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	98

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	98

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	99

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	99

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	100

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	100

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	100

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	101

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	104

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	107

ПРИЛОЖЕНИЯ	108

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем документе представлены схемы водоснабжения и водоотведения г.п. Кола, актуализированные на период 2019 – 2028 годы (далее по тексту – Схемы).

Актуализация Схем проводилась в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782.

Схемы актуализировались с учётом документов территориального планирования г.п. Кола Кольского района.

Главными целями актуализации Схем стали:

- обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения  и водоотведения;

- обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- обеспечение рационального водопользования;

- развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схемы актуализировались с соблюдением следующих принципов:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения абонентов;

- повышения надёжности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и удовлетворения потребностей потребителей по объёму и качеству услуг;

- подключения новых абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в том числе на территориях перспективной застройки;

- повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ;

- соблюдения баланса экономических интересов организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, и интересов потребителей;

- согласованности Схем со схемами энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения;

- обеспечения экологической безопасности сбрасываемых в водоём сточных вод и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

Необходимо отметить, что актуализированные Схемы являются предпроектными документами, в которых обосновываются экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, модернизации либо реконструкции существующих централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

В основу формирования Схем положены следующие документы:

- Генеральный план г.п. Кола.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.п. Кола на 2015-2030 годы.

- «Схемы водоснабжения и водоотведения г.п. Кола», разработанные ГОУП Мурманскводоканал в 2013 году.

- Информационное письмо №06/7697 от 10.10.2018 г. от ГОУП «Мурманскводоканал» в адрес МКУ «УГХ г. Кола».

- Информационное письмо б/н от 04.09.2018 г. от ООО «Север-Сити» в адрес МКУ «УГХ г. Кола».

- Производственная программа ООО «Север-Сити» в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Информационное письмо №06/3528 от 31 мая 2019 года от ГОУП «Мурманскводоканал» в адрес администрации г. Кола с приложением схемы.

- Информационное письмо №06/4237 от 04 июля 2019 года от ГОУП «Мурманскводоканал» в адрес администрации г. Кола

и прочие материалы по запросу.

ГЛАВА 1. СХЕМА   ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛА

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования, деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

В соответствии с Законом Мурманской области от 29.12.2004 г. №577-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, входящих в его состав» определён статус и наименование муниципального образования - городское поселение Кола Кольского района с населённым пунктом город Кола (административный центр поселения). Далее по тексту используется сокращённое наименование – г.п. Кола (п. 4 в ред. решения Совета депутатов города Колы от 22.11.2016 г. №34/276).

Границы территории г.п. Кола установлены Законом Мурманской области от 29.12.2004 г. №582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области».

Поселение находится в северной части Кольского района Мурманской области. Поселение граничит на севере с городским округом г. Мурманск и ЗАТО г. Североморск. Юго-восточная граница прилегает к городским поселениям Кильдинстрой и Молочный, юго-западная – к городскому поселению Мурмаши и северо-западная – к сельскому поселению Междуречье.

Площадь территории г.п. Кола составляет – 17452,0 га. Численность населения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет – 9691 человек (согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области). Поселение является одним из наиболее крупных муниципальных образований Кольского района по численности населения.

Основная планировочная ось проходит в широтном направлении вдоль транспортных магистралей – железнодорожной магистральной линии «Санкт-Петербург-Мурманск» и автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Так же поселение связано автомобильными дорогами регионального значения с аэропортом вблизи п.г.т. Мурмаши.

В состав поселения входит один населённый пункт – город Кола.

Город Кола является административным центром двух муниципальных образований - Кольского муниципального района и городского поселения Кола. Город удалён от областного центра г. Мурманска на 12,0 км, являясь его спутником в производственном, хозяйственном и культурно-бытовом отношении.

Город расположен в северной части Кольского полуострова, на двух террасах, при слиянии рек Кола и Тулома, у их впадения в Кольский залив Баренцева моря. Основная часть города, где размещены кварталы жилой застройки и общественно-деловая зона, находится на нижней террасе. Через город проходят железнодорожная магистраль и федеральная автодорога, вдоль которых размещены производственные и коммунально-складские зоны. Второй производственный участок расположен вдоль Кильдинского шоссе на верхней террасе.

Планировочная структура г. Кола непосредственно связана с природными условиями территории и историческими особенностями развития.

Долины рек Кола и Тулома разделят город на три планировочных района:

- левый берег р. Тулома;

- центральный район;

- правый берег р. Кола.

Между собой планировочные районы связаны магистральными улицами и дорогами. Основные из них: пр. Миронова, пр. Защитников Заполярья, ул. Победы, Зелёная набережная, ул. Привокзальная и Кильдинское шоссе.

Левый берег р. Тулома – это, в основном, жилая зона индивидуальной застройки коттеджного типа, расположенная вдоль ул. Зелёная набережная. Данный планировочный район связан с Центральным районом мостом через р. Тулома.

Центральный район имеет чёткое территориальное зонирование и разделён между собой ул. Миронова на две зоны: южную - жилую и северную – производственную.

Центральный район ограничен:

- c запада – р. Тулома;

- c севера – Кольским заливом;

- c востока – р. Кола;

- c юга – горой «Соловорака».

Зона жилой застройки представлена капитальными средне- и многоэтажными домами. С северо-восточной и юго-западной стороны от жилой застройки расположены намывные территории, которые на сегодняшний день градостроительно не задействованы.

Зона общественной застройки, представленная большей частью административными зданиями, объектами торговли и бытовыми предприятиями, сконцентрирована вдоль основных транспортных направлений города -  ул. Миронова, проспекта Защитников Заполярья, Советского проспекта.

Южная жилая зона полностью находится в зоне затопления от Верхнетуломской и Нижнетуломской ГЭС. Ввиду этого данная зона не подлежит застройке.

Правый берег р. Кола – освоен частично. В основном это производственная зона, которая занимает территории вдоль основных железнодорожных и автомобильных магистралей. В производственной зоне, расположенной в восточной части данного планировочного района, вдоль Кильдинского шоссе, размещаются предприятия по ремонту и обслуживанию автомобилей и дорог, коммунально-складские организации. К некоторым из них подходят подъездные железнодорожные пути от магистральной железнодорожной ветки. В плане жилой многоэтажной застройки и общественно-деловых объектов особо выделяется пристанционный участок.

Район пристанционного участка ограничен:

- c запада – р. Кола;

- c северо-запада  – Кольским заливом;

- c востока и юго-востока – полосой отчуждения железной дороги и ул. Привокзальной.

Отрицательным фактором правобережного планировочного образования является наличие хаотичной жилой застройки вдоль ул. Зеленая, ул. Комсомольская и ул. Привокзальная, которая попадает в санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунально-складских организаций.

Информация о современном состоянии территории г. Кола отражена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. «Схема использования территории г. Кола»

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» под централизованной системой холодного водоснабжения понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В силу п. 13 ст. 2 вышеназванного закона к нецентрализованным системам холодного водоснабжения относятся сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Следуя данным определениям на территории г.п. Кола можно выделить одну централизованную систему холодного водоснабжения, расположенную в пределах Центрального района, пристанционного участка г. Кола и в пределах кадастрового квартала 51:01:0107001.

Нецентрализованные системы холодного водоснабжения находятся на территории левого берега р. Тулома и большей части правого берега р. Кола.

Карта с выделением зоны централизованного холодного водоснабжения на территории г.п. Кола представлена на рисунке 1.2.

В соответствии с п. 27 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система горячего водоснабжения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путём отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путём нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения).

Нецентрализованная система горячего водоснабжения, согласно п. 12 ст. 2 указанного закона – это сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Исходя из приведённых определений на территории г.п. Кола отсутствует централизованная система горячего водоснабжения. Приготовление горячей воды осуществляется абонентами самостоятельно в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).

Рисунок 1.2. «Карта-схема зоны централизованного водоснабжения на территории г.п. Кола»

Под эксплуатационной зоной, согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782, понимается зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Исходя из данного определения на территории г.п. Кола можно выделить две эксплуатационные зоны централизованного холодного водоснабжения. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны холодного водоснабжения представлено на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Карта-схема деления г.п. Кола на эксплуатационные зоны холодного водоснабжения

Эксплуатацию данных систем осуществляют следующие организации:

- Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» (далее по тексту ГОУП «Мурманскводоканал»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Север-Сити» (далее по тексту ООО «Север-Сити»).

Подробнее институциональная структура централизованного холодного водоснабжения на территории г.п. Кола приведена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4. «Институциональная структура централизованного холодного водоснабжения на территории г.п. Кола»

Рассматриваемая система централизованного холодного водоснабжения на территории г.п. Кола состоит из следующих  основных элементов:

- Магистральных водоводов «Тулома-Мурманск» и «Кола-Мурманск»;

- Магистральных кольцевых водопроводных сетей г. Кола;

- Распределительной сети холодного водоснабжения г. Кола.

Наглядно структура централизованной системы холодного водоснабжения г.п. Кола приведена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. «Структура централизованной системы холодного водоснабжения г.п. Кола»

Более подробное описание централизованных систем водоснабжения на территории в г.п. Кола приведено в разделах ниже.

1.1.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Как выше указывалось, нецентрализованные системы холодного водоснабжения на территории г.п. Кола располагаются на территории левого берега р. Туломы, вдоль Кильдинского ш., ул. Строительная и ул. Комсомольская.

Снабжение питьевой холодной водой потребителей осуществляется от индивидуальных источников воды.

Вся территория г. Кола является зоной нецентрализованного горячего водоснабжения. Потому, что приготовление горячей воды осуществляется в зданиях абонентов с использованием индивидуальных тепловых пунктов, оборудование которых позволяет изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782, под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при передаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Исходя из данного определения, на территории г.п. Кола можно выделить одну технологическую зону водоснабжения.

Перечень централизованных и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, их описание приведено в таблицах 1.1.1 – 1.1.2.

Таблица 1.1.1

Описание централизованных систем холодного водоснабжения на территории г.п. Кола

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование источника водоснабжения | Этапы технологического процесса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водозабор |  | Водоподготовка |  | Транспортировка холодной воды |  |
|  |  |  | Описание водозаборных сооружений | Наименование организации, эксплуатирующей водозаборные сооружения | Описание водоподготовки | Наименование организации, эксплуатирующей сооружения/оборудование водоподготовки | Описание систем транспортировки холодной воды | Наименование организации, эксплуатирующей сети холодного водоснабжения |
| 1 | г. Кола | поверхностные водоисточнии – р. Кола и р. Тулома | Водозаборные сооружения состоят из ряжевого оголовка фильтрующего типа, всасывающих линий к насосной станции I-го подъема | ГОУП «Мурманскводоканал» | Водоподготовка производится обеззараживанием | ГОУП «Мурманскводоканал» | Протяжённость сетей холодного водоснабжения – 13692,82 м | ГОУП «Мурманскводоканал» |
|  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей холодного водоснабжения - 2582,84 м | ООО «Север-Сити» |

Таблица 1.1.2

Описание централизованных систем горячего водоснабжения на территории г.п. Кола

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование источника водоснабжения | Этапы технологического процесса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приготовление горячей воды |  | Транспортировка горячей воды |  |
|  |  |  | Описание процесса приготовления горячей воды | Наименование организации, эксплуатирующей объекты по приготовлению горячей воды | Описание процесса транспортировки горячей воды | Наименование организации, эксплуатирующей сети горячего водоснабжения |
| 1 | г. Кола | Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно в ИТП | - | - | - |

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Централизованное холодное водоснабжение потребителей г.п. Кола осуществляется от поверхностных водоисточников – р. Кола и Нижнее-Туломское водохранилище на р. Тулома.

Следует отметить, что все источники водоснабжения расположены вне территории поселения.

Общая схема системы водопотребления закольцованной сети водоснабжения г. Мурманск, г. Кола, п.г.т. Молочный, п. Зверосовхоз, п.г.т. Кильдинстрой и п.г.т. Мурмаши, составлена в соответствии с требованиями «Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества», утверждённого Приказом Минприроды России от 08.07.2009 г. №205 и согласованного с отделом водных ресурсов Двинско-Печорского БВУ по Мурманской области.

Реки Кола и Тулома имеют высшую рыбохозяйственную категорию и относятся ко II классу по показателям качества воды. Значительные уклоны рек обеспечивают их достаточно высокую самоочищающуюся способность.

Более подробно описание источников водоснабжения представлено ниже.

Река Кола

Площадь водосбора р. Кола – 3850,0 кв. км, длина реки – 83,0 км, средний уклон – 2,6%. Вода р. Кола мало минерализована (20,0-80,0 мг/л). Река протекает в меридиональном направлении и впадает в Кольский залив Баренцева моря. Исток реки расположен на выходе из озера Колозеро. Кола порожиста почти на всем протяжении, сплавная только в нижнем течении. Основной источник питания реки - талые снеговые воды, в результате чего основная фаза в режиме - весеннее половодье, в продолжение которого река проносит до 60,0% годового стока. Для реки характерны обильные образования внутриводного льда и шуги, а ледостав образуется путем смыкания заберегов. В устье Кола не замерзает в связи с тем, что пресные воды реки смешиваются с солёными морскими водами Кольского залива. В устье реки Кола также хорошо заметно взаимодействие приливов, отливов и речных течений. Уровень 1,0% обеспеченности по р. Кола составляет 4,17 м.

Река протекает в довольно крутых берегах, поросших мхом и мелким лесом. У города Кола ширина реки составляет около 120,0 м, а глубина – 2,0 м.

Механизм самоочищения воды р. Кола базируется на ее стоке. Заметной активизации процессов самоочищения в тёплое время года не наблюдается. Из-за небольшой протяжённости устьевого участка и большой скорости течения загрязняющие вещества не накапливаются в реке, а поступают в Кольский залив Баренцевого моря.

Отмечается значительная аэрация воды на порогах и перекатах русла, способствующая окислению органических веществ, содержащихся в воде.

В пределах водосборной территории и зоны питания р. Колы находятся населённые пункты жд. ст. Тайбола, жд. ст. Кица, жд. ст. Лопарская, жд. ст. Магнетиты, п. Шонгуй, п.г.т. Кильдинстрой, п. Зверосовхоз, жд. ст. Выходной, п.г.т. Молочный.

Река Тулома – Нижнее-Туломское водохранилище

Река Тулома, самая крупная по площади водосбора река Кольского полуострова, берет начало из оз. Нотозеро и впадает в Вересову губу Кольского залива Баренцева моря. Протяжённость ее после зарегулирования составила 64,0 км, площадь водосбора бассейна 21500,0 км2. Средний расход р. Туломы составляет 241,0 м3/с или 7,6 км3/год. Самыми крупными притоками являются: правобережные – р. Печа, р. Улита и р. Кожа, левобережные – р. Шовна, р. Пяйве и р. Пак.

В результате гидростроительства в бассейне р. Тулома образовано два водохранилища – Нижнетуломское и Верхнетуломское. Нижнетуломское водохранилище, созданное в 1936 году при строительстве ГЭС в районе п.г.т. Мурмаши, и Верхнетуломское водохранилище, заполненное в 1963-1965 г.г. и образованное подпором оз. Нотозеро и рек Лотта и Нота.

Таким образом, сток реки зарегулирован двумя плотинами: Нижне-Туломской, высотой 21,0 м и Верхне-Туломской высотой 60,0-65,0 м.

Площадь зеркала водохранилища – 38,0 км2, а длина – 60,0 км.

Наблюдения за режимом водохранилищ проводятся по постам, принадлежащим ФГБУ «Мурманское УГМС».

Для водного режима р. Туломы характерно высокое весеннее половодье, низкие зимняя и летняя межени и небольшие летне-осенние паводки, вызванные дождями. Весеннее половодье, как правило, начинается в первой декаде мая, реже - в середине апреля - в конце мая. В период весеннего половодья проходит в среднем 40,0-60,0% годового стока, в отдельные годы до 80,0%. Средняя продолжительность половодья 40-50 дней. Весеннее половодье сменяется летне-осенней меженью, нарушаемой дождевыми паводками. Летне-осенняя межень наступает в середине июля - первых числах августа и заканчивается в сентябре - начале октября. Средняя продолжительность летне-осенней межени колеблется от 30 до 70 дней. Наиболее маловодный период летне-осенней межени наблюдается в июле-августе, реже в сентябре. Дождевые паводки чаще всего проходят с июля по сентябрь и по величине значительно ниже весеннего половодья. Средняя их продолжительность составляет 10-20 дней. Зимняя межень устанавливается в конце октября – середине ноября и заканчивается в конце апреля – начале мая. Средняя продолжительность зимней межени составляет 160-190 дней. Появление ледовых образований отмечается в среднем во второй половине октября, а ледостав устанавливается, обычно, в конце октября - первой половине ноября. Средняя продолжительность ледостава 170-200 дней. Повсеместно отмечаются заторно-зажорные явления, подъем уровня от которых не превышает весеннее половодье.

В результате строительства Верхне- и Нижнетуломской ГЭС на р. Тулома произошло перераспределение внутригодового стока. Сток в зимний период увеличился на 2,0-4,0% , а в летние месяцы снизился на 2,0-10,0%.

Ввиду близкого расположения к Баренцеву морю, река Тулома на устьевых участках испытывает влияние приливно-отливных явлений. Отметка уровня 1,0% обеспеченности в большей степени зависит от воздействия со стороны моря и составляет 2,5 м.

Потенциальными источниками загрязнения р. Тулома являются, расположенные по левому берегу реки, поля сельскохозяйственных предприятий, а также турбазы и ряд мелких населённых пунктов. Однако, по многолетним исследованиям, вышеперечисленные источники загрязнения не оказывают существенного влияния на качество воды в источнике, что подтверждается данными лабораторных исследований.

Механизм самоочищения воды р. Тулома базируется в основном на ее стоке. Отмечается значительная аэрация воды на плотинах ГЭС, способствующая окислению органических веществ, содержащихся  в воде. Учитывая значительное удаление водозаборных сооружений от створов обеих плотин, а также достаточно удачное расположение оголовков водозабора в плане при значительных проточных скоростях, воздействия внутриводных процессов мёртвого объёма при резкой остановке турбин не наблюдается.

В основном, поверхностные воды весьма пресные, очень мягкие, нейтральные или слабокислые. По химическому составу – смешанные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, гидрокарбонатно-хлоридно кальциево-натриевые, сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые.

Характеризуются малой мутностью (почти нулевой), средней цветностью. По качеству воды соответствуют источникам первого класса качества воды, за исключением единичных показателей в период паводка. В паводок характеризуются повышенной фульватной цветностью, за счет притока болотной воды в водоёмы и водотоки.

По совокупности гидробиологических показателей качество вод водоёмов поселения оценивается как умеренно загрязнёнными, происходит уменьшение видового разнообразия зоопланктона, качество придонных вод и грунтов оценивается III -IV классами.

Результаты анализа воды водоисточников приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

Результаты анализа проб воды источников водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Норматив ПДК | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | р. Кола | Нижнее-Туломское вдхр. |
| 1 | Цветность | градусы | 120,0 | 23,0-54,0 | 23,0-65,0 |
| 2 | Мутность | мг/дм3 | 1500,0 | <0,5-2,3 | <0,5-1 |
| 3 | Водородный показатель | рН | 6,5-8,5 | 6,5-7,2 | 6,1-7,4 |
| 4 | Окисляемость | мгО/дм3 | 15,0 | 3,51-7,8 | 3,36-5,8 |
| 5 | Марганец | мг/дм3 | 1,0 | 0,01-0,027 | <0,01 |
| 6 | БПКполное | мгО2/дм3 | 5,0 | 1,2-3,72 | 0,7-2,08 |
| 7 | Железо общее | мг/дм3 | 3,0 | <0,05-0,291 | <0,05-0,141 |
| 8 | Расстояние водозабора от устья | км | - | 5,0 | 8,0 |

Качество воды в районе водозабора р. Кола и Нижнее-Туломского водохранилища по результатам анализов, проведённых аккредитованной центральной производственной аналитической лабораторией ГОУП «Мурманскводоканал», соответствует качеству воды поверхностных источников водоснабжения II класса по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Вводные объекты, используемые в качестве источников водоснабжения в достаточной степени обеспечивают потребителей г.п. Кола питьевой водой.

По данным ГОУП «Мурманскводоканал» общее состояние водоисточников – удовлетворительное.

Водозаборные сооружения расположены на указанных ранее водных объектах вне территории поселения. Краткая характеристика представлена ниже.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

Для всех водозаборов разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны.

Водозабор на р. Кола («Кола-Мурманск»)

Водозабор руслового типа расположен на правом берегу р. Кола в 5,0 км от устья реки и состоит из 3-х бетонных оголовков c водоприёмными окнами, оборудованными сороудерживающими решётками, двух самотёчных всасывающих стальных линий D = 900,0 мм и одной - D = 1000,0 мм.

Существующие водозаборные сооружения имеют следующие ЗСО:

- ЗСО I пояса: 270,0 м/100,0 м/полоса железной дороги, акватория реки в пределах нижних и верхних границ.*

- ЗСО II пояса: 75,0 км/250,0 м/500,0 м.

- ЗСО III пояса: 75,0 км/250,0 м/линии водораздела, включая притоки.

Примечание: * – верхняя граница/нижняя граница/боковые границы

Водозабор на р.Тулома («Тулома-Мурманск»)

Водозабор руслового типа расположен на берегу Нижне-Туломского водохранилища в 3,5 км выше створа плотины за пределами п.г.т. Мурмаши и состоит из 2-х самотёчных всасывающих линий  D = 1400,0 мм, длиной 135,0 м и 154,0 м  и 2-х оголовков.

Существующие водозаборные сооружения имеют следующие ЗСО:

- ЗСО I пояса: 100,0 м.

- ЗСО  II пояса: 30,0 км/500,0 м/500,0 м.

- ЗСО III пояса: 30,0 км/500 м/линии водораздела, включая притоки

По данным ГОУП «Мурманскводоканал» общее состояние водозаборных сооружений – удовлетворительное.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружения очистки и подготовки воды расположены вне территории г. п. Кола. Краткая характеристика представлена ниже.

В системе водоснабжения задействованы две площадки водопроводных очистных сооружений:

р. Кола – южные водопроводные очистные сооружения (ЮВС), расположенные в п.г.т. Молочный

р. Тулома – Туломские очистные водопроводные сооружения  (ТОВС), расположенные в п.г.т. Мурмаши.

Вода проходит очистку по одноступенчатой схеме и обеззараживание. Описание сооружений водоподготовки представлено в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4

Характеристика сооружений водоподготовки

| Наименование показателей | Сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Источник - р. Тулома | Источник - р. Кола |
| Год начала эксплуатации | 1989 | 1963 |
| Год реконструкции (расширения) | - | 1970 |
| Проектная мощность, тыс. м3/сут. | 100,0 | 175,6 |
| Схема очистки воды | одноступенчатая на контактных осветлителях |  |

Контроль качества воды в системе водоснабжения выполняется в соответствии с «Рабочей программой контроля качества воды систем централизованного водоснабжения г. Мурманск на 2014-2019 г.г.», устанавливающей периодичность взятия проб воды для исследования, контрольные точки в различных участках сети, начиная от водоисточника и заканчивая наиболее удалёнными участками распределительной сети, а также перечень контролируемых показателей качества воды для каждой контрольной точки.

Исследования качества воды проводятся, как указывалось ранее, аккредитованной центральной производственной аналитической лабораторией ГОУП «Мурманскводоканал» и оформляются соответствующими протоколами лабораторных исследований воды.

Предоставленные ГОУП «Мурманскводоканал» результаты количественного анализа питьевой воды подтверждают соответствие показателей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Более подробно значения показателей воды приведены в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5

Информация о качестве питьевой воды подаваемой абонентам г.п. Кола за 2016 – 2018 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Среднее значение в распределительной сети | Среднее значение перед поступлением в распределительную сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РЧВ в/з. р. Кола | РЧВ в/з. Нижнее-Туломское вдхр. |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| Цветность | градус | 20 | 17,0±0,0 | 13,0±2,6 | 16,0±3,0 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Запах 20°/60° | балл | 2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ОКБ | КОЕ/100 см3 | нет | нет | нет | нет |
| ТКБ | КОЕ/100 см3 | нет | нет | нет | нет |
| ОМЧ, min/max | КОЕ/1 см3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во проб органолептических/ микробиологических | - | - | 10/10 | 360/90 | 360/90 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| Цветность | градус | 20 | 17,0±0,0 | 10,6±2,1 | 16,0±0,0 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Запах 20°/60° | балл | 2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ОКБ | КОЕ/100 см3 | нет | нет | нет | нет |
| ТКБ | КОЕ/100 см3 | нет | нет | нет | нет |
| ОМЧ, min/max | КОЕ/1 см3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во проб органолептических/ микробиологических | - | - | 10/10 | 336/86 | 360/90 |
| 2018 год (сентябрь) |  |  |  |  |  |
| Цветность | градус | 20 | 13,2±2,6 | 11,3±2,3 | 15,2±3,0 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,58 | <0,58 | <0,58 |
| Запах 20°/60° | балл | 2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ОКБ | КОЕ/100 см3 | нет | нет | нет | нет |
| ТКБ | КОЕ/100 см3 | нет | нет | нет | нет |
| ОМЧ, min/max | КОЕ/1 см3 | 50 | 0 | 0/2 | нет |
| Кол-во проб органолептических/ микробиологических | - | - | 12/12 | 372/95 | 372/93 |

Применяемая технологическая схема водоподготовки отвечает требованиям безопасности.

По данным ГОУП «Мурманскводоканал» общее состояние сооружений водоподготовки – удовлетворительное.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосные станции (НС) расположены вне территории г.п. Кола, за исключением НС III-го подъёма. Краткая характеристика представлена ниже. Станции I-го и II-го подъёма входят в состав ВОС и располагаются на их территории в населённых пунктах: п.г.т. Молочный и п.г.т. Мурмаши.

НС I-го подъёма водовода «Кола-Мурманск», оборудованная 3-мя насосными агрегатами производительностью от 3,5 тыс. м3/ч до 4,9 тыс. м3/ч. НС II-го подъёма оборудована насосами производительностью от 1,0 тыс. м3/ч до 1,5 тыс. м3/ч.

НС I-го подъёма водовода «Тулома-Мурманск», оборудованная 4-мя насосными агрегатами производительностью от 1,5 тыс. м3/ч до 4,0 тыс. м3/ч. НС II-го подъёма оборудована 6-ю насосами производительностью от 1,25 тыс. м3/ч до 2,0 тыс. м3/ч.

НС III-го подъёма оборудованная 2-мя насосными агрегатами производительностью 14,33 м3/ч. Расположена на территории кадастрового участка 51:01:0107001:205. Станция установлена в 2017 г. с целю повышения давления воды снабжения новых потребителей и представляет собой здание контейнерного типа наземного исполнения.

По данным ГОУП «Мурманскводоканал» общее состояние насосных станций – удовлетворительное.

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Разводящая сеть города Колы кольцевая, подключена к водопроводу г. Мурманска в 2-х точках: к системе водоводов Кола-Мурманск на Комсомольской горке; к водоводу Тулома-Мурманск там же, водопроводы закольцованы. Сети холодного водоснабжения проложены с 1954 г. под  землёй до 3-х метров протяжённостью – 16275,66 м.

Характеристика систем централизованного холодного водоснабжения выполнена исходя из условий хозяйствования организаций в сфере холодного водоснабжения.

ГОУП «Мурманскводоканал»

Сети г. Кола (центральный район и участки кадастрового квартала 51:01:0107001) диметром 50,0-400,0 мм на 56,4% выполнены из стальных труб, на 24,7% – из чугунных и 18,9 – из ПНД. Общая протяжённость сети водопровода составляет – 13692,82 м, в том числе уличной сети 9,4 км. Износ сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия по состоянию на 01.01.18 г. составляет – 24,1%. Кол-во повреждений на сетях за 2017 г составило – 2 ед.

Более подробно характеристика участков сетей водоснабжения приведена в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6

Информация о сетях холодного водоснабжения

ГОУП «Мурманскводоканал»

| № п/п | Диаметр условный, мм | Протяжённость, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | чугунных труб | стальных труб | ПНД труб |
| 1 | 50,0 | 1217,7 | 80,32 | 125,38 | 1012,0 |
| 2 | 75,0 | 685,74 | 0,0 | 685,74 | 0,0 |
| 3 | 100,0 | 436,7 | 64,3 | 372,4 | 0,0 |
| 4 | 150,0 | 5363,58 | 3134,18 | 653,4 | 1576,0 |
| 5 | 200,0 | 94,95 | 0,0 | 94,95 | 0,0 |
| 6 | 250,0 | 1509,0 | 0,0 | 1509,0 | 0,0 |
| 7 | 300,0 | 1527,5 | 98,7 | 1428,8 | 0,0 |
| 8 | 350,0 | 703,0 | 0,0 | 703,0 | 0,0 |
| 9 | 400,0 | 2154,65 | 0,0 | 2154,65 | 0,0 |
|  | Итого: | 13692,82 | 3377,5 | 7727,32 | 2588,0 |

ООО «Север-Сити»

Сети пристанционного участка г. Кола диаметром 32,0-250,0 на 31,1% выполнены из стальных труб, на 68,9% - из чугунных. Общая протяжённость сети водопровода составляет – 2582,84 м. Износ сетей по состоянию на 01.01.18 г. составляет – 92,0%. Наименее  надёжные участки: участок сети в районе жилых домов ул. Кривошеева №6, №8 и №12, а также участок в районе компрессорной станции ст. ж.д. Кола. Кол-во повреждений на сетях за 2017 г составило – 5 ед.

Более подробно характеристика участков сетей водоснабжения приведена в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7

Информация о сетях холодного водоснабжения ООО «Север-Сити»

| Сети водоснабжения |  |  | Сооружения на сетях, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость, м |  |  |  |  |  |
| общая | чугунных труб | стальных труб | Кол-во задвижек | Кол-во смотровых колодцев | Кол-во гидрантов |
| 2582,84 | 1778,37 | 804,47 | 43 | 44 | 11 |

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения

По результатам технического обследования централизованных систем водоснабжения г.п. Кола выявлены следующие проблемы:

- Использование в централизованной системе холодного водоснабжения г. Кола трубопроводов из стали приводит к вторичному загрязнению воды продуктами коррозии.

- Высокий уровень износа водопроводных сетей пристанционного участка г. Кола, включая запорную арматуру (92,0%), в комплексе с истекшим нормативным сроком эксплуатации трубопроводов способствует увеличению аварийности.

Относительно предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, необходимо отметить, что они отсутствовали на момент разработки и актуализации Схем.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Вода из тепловых сетей используется только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в тепловой пункт. Подача холодной воды на горячее водоснабжение осуществляется через водо-водяные теплообменники. Бойлеры горячего водоснабжения находятся непосредственно в ИТП зданий.

Тепловая энергия поступает от котельного цеха №1 ПАО «Мурманская ТЭЦ» по двухконтурной схеме. Первый контур от ТЭЦ до ЦТП, который находится в подвале школы по ул. Привокзальная д. 3. Второй контур от ИТП до потребителей станции Кола.

Тепловая энергия поступает в Центральный район г. Кола от котельной ОАО «Мурманэнергосбыт».

По адресам ул. Нагорная, 3; ул. Заводская, 4 и 5 установлены модульные электрические тепловые пункты типа ЭПО. В качестве основного топлива используется электроэнергия.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов

Исходя из географического положения, территория муниципального образования относится к зонам распространения вечномёрзлых грунтов. В связи с этим, для предотвращения замерзания воды сети холодного водоснабжения проложены  под землёй на глубине до 3-х метров.

Кроме того, чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах выполнена закольцовка сети.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории г.п. Кола объекты централизованных систем холодного водоснабжения обслуживаются двумя организациями, в числе которых:

- ГОУП «Мурманскводоканал».

- ООО «Север-Сити».

ГОУП «Мурманскводоканал» эксплуатирует объекты централизованной системы холодного расположенные в границах г. Кола на праве хозяйственного ведения. Объекты находятся в собственности Мурманской области.

ООО «Север-Сити» эксплуатирует объекты централизованной системы холодного расположенные в границах г. Кола (пристанционный участок) на праве собственности.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения на территории г.п. Кола на период до 2028 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения, путём обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов потребления;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основной задачей являются реконструкция и модернизация водопроводной сети и запорной арматуры в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надёжности водоснабжения и снижения аварийности;

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения представлены в разделе 1.7.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Анализ демографической ситуации на территории г.п. Кола показывает, что в течение десяти последних лет наблюдается сокращение численности постоянного населения вследствие высоких темпов миграционной убыли и естественной убыли – депопуляции.

Первый сценарий: «Ресурсно-базированное развитие».

Предполагает более или менее стабильное функционирование предприятий в ближайшие годы, сохранение неопределённости, связанной с малой предсказуемостью изменений конъюнктуры спроса и цен на его продукцию.

Второй сценарий: «Диверсификация и устойчивое развитие».

Предполагает следующее сочетание внешних и внутренних факторов:

- конъюнктура спроса и цен на продукцию – относительно стабильна в ближайшие 2-3 года и может изменяться в любую сторону в более отдалённой перспективе;

- возможность получения финансовой поддержки с федерального и регионального уровня для преодоления кризиса;

Таким образом, сценарий «Диверсификация и устойчивое развитие» предполагает переход к активной политике диверсификации экономики г.п. Кола. Предполагается осуществление активной деятельности по формированию благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса, местной промышленности, обеспечению активного развития туристической инфраструктуры, созданию инновационных производств на базе глубокой переработки руд и прочее.

Оба сценария имеют свои положительные и отрицательные моменты, но, исходя из долгосрочных перспектив развития поселения и повышения его капитализации, более надёжным является второй сценарий - «Диверсификация и устойчивое развитие».

При прочих равных условиях (приблизительно схожих внешних факторах) социально-экономический эффект при реализации второго сценария значительно выше не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, а также за пределами планируемого периода.

В итоге, активизация действий по реализации второго сценария позволит изменить вектор и выйти из критического состояния.

Вместе с этим, реализация второго сценария создаст условия для развития централизованной системы холодного водоснабжения.

Приоритетным направлением развития будет являться обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением питьевого качества.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Как указывалось ранее на территории г.п. Кола отсутствуют водозаборные и водоочистные сооружения. В распределительную сеть г. Кола поступает холодная вода питьевого качества. Объём реализации горячей воды потребителям входит в состав объёма холодной питьевой воды.

Общий объем отпуска воды в сеть для целей холодного водоснабжения потребителей на территории г.п. Кола за 2017 год составил – 931,5 тыс. м3. Более подробно структура баланса за период 2015-2017 г.г. приведена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

за период 2015-2017 г.г.

| Наименование показателя | Период (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | тыс. м3 |  |  |
| Объём отпуска воды в сеть, всего | 1114,2 | 1064,9 | 931,5 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Объём воды, транспортируемый организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения (ООО «Север-Сити») | 111,3 | 109,4 | 105,9 |
| Объём потерь воды | 160,1 | 162,2 | 139,2 |
| Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть, % | 14,37 | 15,23 | 14,94 |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 954,1 | 902,7 | 792,3 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация сторонним потребителям, всего | 954,1 | 902,7 | 792,3 |
| в т.ч. |  |  |  |
| населению | 714,6 | 664,4 | 576,8 |
| прочим потребителям | 239,5 | 238,3 | 215,5 |

Более наглядно структура баланса воды за 2017 год представлена на диаграмме 1.1.

Диаграмма 1.1. «Структура общего баланса подачи и реализации

питьевой воды по г.п. Кола за 2017 год, (тыс. куб. м)»

Анализ общего баланса подачи и реализации воды показал, что учёт объёмов подъёма воды осуществляется по прибору учёта.

Размеры потерь и неучтённых расходов воды определяются как разность между объёмами воды, реализованной потребителям и объёмами воды, отпущенной в сеть.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Как указывалось выше, на территории г.п. Кола можно выделить одну технологическую зону централизованного водоснабжения.

Таблица 1.3.2

Территориальный баланс подачи питьевой воды за период 2015-2017 г.г.

| Наименование показателя | Ед. измерения | Период (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Потребление питьевой воды | тыс. м3/год | 954,1 | 902,7 | 792,3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Среднесуточное | тыс. м3/сут. | 2,61 | 2,37 | 2,17 |
| Максимальное суточное | тыс. м3/сут. | 3,66 | 3,46 | 3,04 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления на территории г.п. Кола по группам потребителей представлена в таблице 1.3.3 и на диаграмме 1.2.

Таблица 1.3.3

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов на различные нужды за период 2015-2017 г.г.

| Наименование показателя | Ед. измерения | Период (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Реализовано воды потребителям | тыс. м3 | 954,1 | 902,7 | 792,3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Населению | тыс. м3 | 714,6 | 664,4 | 576,8 |
| Прочим потребителям | тыс. м3 | 239,5 | 238,3 | 215,5 |

Диаграмма 1.2. «Структурный баланс реализации воды за 2017 г.»

Исходя из анализа данных в таблице 1.3.3 можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в структуре реализации холодного водоснабжения потребителям г.п. Кола занимает население – 72,8%.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении воды населением из централизованных систем водоснабжения г.п. Кола приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

Сведения о фактическом потреблении населением г.п. Кола

питьевой воды за период 2015-2017 г.г.

| Наименование показателя | Ед. измерения | Период (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Реализация питьевой воды | тыс. м3 | 954,1 | 902,7 | 792,3 |
| в т. ч. население | тыс. м3 | 714,6 | 664,4 | 576,8 |

Следует отметить, что объёмы реализации воды населению определены по данным общедомовых приборов учёта.

Нормативы утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» от 01.07.2016 г. №106 (в ред. приказов от 08.08.2016 г. №127 г., от 31.05.2017 г. №104).

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчёты за энергетические ресурсы должны осуществляться при помощи приборов учёта.

Уровень оснащённости приборами учёта холодной воды составляет 96,8%.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Водозаборные и очистные сооружения на территории г.п. Кола отсутствуют.

Производственная мощность Туломских ОСВ составляет – 100,0 м3/сут. и ОСВ Кола – 175,6 м3/сут. Исходя из таблицы 1.3.2 максимальное суточное потребление в 2017 году составило 3,04 м3/сут.

Исходя из информации ГОУП «Мурманскводоканал» отпуск воды в сеть г. Кола в 2007 г. составил – 1950,0 тыс. м3. Таким образом, объем отпуска снизился в два раза по сравнению с 2017 г.

Согласно информации ООО «Север-Сити» доступная мощность системы водоснабжения в эксплуатационной зоне организации по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 235,0 м3/сут.

На основании анализа производственных мощностей системы водоснабжения г. Кола можно сделать вывод о наличие резерва мощности.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2028 года с учётом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.01-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утверждённому приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. №635/14, СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утверждённому приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. №326, а также нормативы, установленные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» от 01.07.2016 г. №106 (в ред. приказов от 08.08.2016 г. №127 г., от 31.05.2017 г. №104).

В рамках областной программы помощи многодетным семьям в период 2018-2021 г.г. будет застраиваться индивидуальными домами территория кадастрового квартала 51:01:0107001 (45 участков).

На основании данных документов, а также прогноза социально-экономического развития г.п. Кола планировался уровень водопотребления сроком до 2028 года (таблица 1.3.5).

Рисунок 1.6. «Карта-схема перспективной индивидуальной застройки»

Таблица 1.3.5

Прогнозные балансы потребления питьевой воды на период с 2017 по 2028 г.г. из централизованной системы водоснабжения г.п. Кола

| Наименование показателя | Факт | Оценка | Прогнозируемый период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Потребление питьевой воды, тыс. м3 | 792,3 | 811,5 | 935,1 | 960,1 | 982,8 | 975,5 | 968,3 | 961,2 | 954,1 | 940,8 | 927,8 | 915,1 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Как указывалось выше, централизованное горячее водоснабжение на территории г.п. Кола отсутствует. Приготовление теплоносителя осуществляется абонентом самостоятельно.

В перспективе на период 2019-2028 годы создание  централизованной системы горячего водоснабжения не запланировано.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды на 2017-2028 г.г., приведены в таблице 1.3.6.

Таблица 1.3.6

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении

питьевой воды в г.п. Кола

| Наименование показателя | Факт | Оценка | Прогнозируемый период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Потребление воды, тыс. м3/год | 792,3 | 811,5 | 935,1 | 960,1 | 982,8 | 975,5 | 968,3 | 961,2 | 954,1 | 940,8 | 927,8 | 915,1 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднесуточное, тыс. м3/ сут. | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| максимальное суточное , тыс. м3/ сут. | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории г.п. Кола одна технологическая зона водоснабжения. В перспективе на ближайшие 10 лет изменений в составе и количестве технологических зон не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды не изменится.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей г.п. Кола приведено в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

по типам абонентов в г.п. Кола

| Наименование показателя | Факт | Оценка | Прогнозируемый период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Потребление питьевой воды потребителями всего, тыс. м3 | 792,3 | 811,5 | 935,1 | 960,1 | 982,8 | 975,5 | 968,3 | 961,2 | 954,1 | 940,8 | 927,8 | 915,1 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания, тыс. м3 | 576,8 | 598,1 | 621,7 | 647,3 | 670,6 | 664,0 | 657,4 | 650,9 | 644,4 | 631,8 | 619,4 | 607,3 |
| Прочие общественно-деловые и промышленные, коммерческие объекты, тыс. м3 | 215,5 | 213,4 | 313,4 | 312,8 | 312,2 | 311,5 | 310,9 | 310,3 | 309,7 | 309,0 | 308,4 | 307,8 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке представлены в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

Сведения о фактических и перспективных потерях воды при ее транспортировке в г.п. Кола

| Наименование показателя | Факт | Оценка | Прогнозируемый период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подано питьевой холодной воды в сеть, тыс. м3 | 931,5 | 970,7 | 1125,3 | 1159,5 | 1161,6 | 1104,7 | 1072,3 | 1022,5 | 1015,0 | 1000,9 | 987,1 | 973,5 |
| Потери воды в сетях, тыс. м3 | 139,2 | 159,2 | 190,2 | 199,4 | 178,9 | 129,3 | 104,0 | 61,4 | 60,9 | 60,1 | 59,2 | 58,4 |
| Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть, % | 14,94 | 16,4 | 16,9 | 17,2 | 15,4 | 11,7 | 9,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. | 0,38 | 0,44 | 0,52 | 0,55 | 0,49 | 0,35 | 0,28 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения представлены в таблице 1.3.9 и на диаграмме 1.3.

Таблица 1.3.9

Общий перспективный баланс водоснабжения г.п. Кола

| Наименование показателя | Факт | Оценка | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём отпуска воды в сеть | 931,5 | 970,7 | 1125,3 | 1159,5 | 1161,6 | 1104,7 | 1072,3 | 1022,5 | 1015,0 | 1000,9 | 987,1 | 973,5 |
| Объём воды, транспортируемый организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения (ООО «Север-Сити») | 105,9 | 109,2 | 109,2 | 108,9 | 108,5 | 108,2 | 107,9 | 107,6 | 107,3 | 106,9 | 106,6 | 106,3 |
| Объём потерь воды | 139,2 | 159,2 | 190,2 | 199,4 | 178,9 | 129,3 | 104,0 | 61,4 | 60,9 | 60,1 | 59,2 | 58,4 |
| Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть, % | 14,94 | 16,4 | 16,9 | 17,2 | 15,4 | 11,7 | 9,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 792,3 | 811,5 | 935,1 | 960,1 | 982,8 | 975,5 | 968,3 | 961,2 | 954,1 | 940,8 | 927,8 | 915,1 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация сторонним потребителям, всего | 792,3 | 811,5 | 935,1 | 960,1 | 982,8 | 975,5 | 968,3 | 961,2 | 954,1 | 940,8 | 927,8 | 915,1 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | 576,8 | 598,1 | 621,7 | 647,3 | 670,6 | 664,0 | 657,4 | 650,9 | 644,4 | 631,8 | 619,4 | 607,3 |
| прочим потребителям | 215,5 | 213,4 | 313,4 | 312,8 | 312,2 | 311,5 | 310,9 | 310,3 | 309,7 | 309,0 | 308,4 | 307,8 |

Диаграмма 1.3 «Общий структурный баланс реализации холодной воды до 2028 года в целом по г.п. Кола,

(тыс. куб. м)»

1.3.14 Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из таблицы 1.3.6 перспективное максимальное суточное потребление воды за период 2018-2028 г.г. составит – 3,8 м3/сут. Как указывалось ранее в разделе 1.3.6 производственная мощность системы водоснабжения г. Кола на период реализации Схемы водоснабжения будет иметь резерв мощности.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьёй 7 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. сформированы общие правила осуществления горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, предписывающие определение единой гарантирующей организации.

Согласно п. 2 ст. 12 выше указанного федерального закона, организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные сети и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

По результатам проведённого анализа деятельности организаций, эксплуатирующих системы централизованного холодного водоснабжения на территории г.п. Кола установлено, что абоненты присоединены к сетям двух организаций: ГОУП «Мурманскводоканал» и ООО «Север-Сити». Причём вторая организация выполняет функции сетевой организации, т.е. выступает посредником между абонентом и ГОУП «Мурманскводоканал».

Следует отметить, что ГОУП «Мурманскводоканал» с 2013 г. наделено статусом гарантирующей организации в соответствии с №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с учётом НДС) | Срок реализации проекта |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |
| 1 | Эксплуатационная зона ГОУП «Мурманскводоканал» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения завода по переработке трески, пикши и иных видов рыб суммарной производительностью не менее 50,0 т в сутки, по адресу г. Кола, ул. Заводская | Труба ПНД протяжённостью – 302,0 м и диаметром 225,0 мм | 936,2 | 2018 | 2018 | - |
| 1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения и насосной станции в целях подключения индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в районе кадастрового квартала 51:01:0107001 (45 участков) | Труба ПНД протяжённостью – 1965,0 м и диаметром 110,0 мм. Повысительная насосная станция производительностью 100,0 м3/сут. | 10125,6 | 2019 | 2019 | - |
| 1.3 | Замена сетей холодного водоснабжения и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный ресурс, в т.ч.: |  |  |  |  | Снижение аварийности системы водоснабжения; Снижение потерь воды |
|  | трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 1012,0 м и диаметром 160,0 мм | 2530,0 | 2021 | 2021 |  |
|  | трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 590,0 м и диаметром 200,0 мм | 1593,0 | 2022 | 2022 |  |
|  | трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 683,0 м и диаметром 250,0 мм | 2253,9 | 2023 | 2023 |  |
|  | запорная арматура | Задвижка стальная диаметром 160,0 мм в кол-ве 9 шт. | 1188,0 | 2021 | 2021 |  |
|  | запорная арматура | Задвижка стальная диаметром 200,0 мм в кол-ве 97 шт. | 14356,0 | 2022 | 2022 |  |
|  | запорная арматура | Задвижка стальная диаметром 250,0 мм в кол-ве 112 шт. | 21168,0 | 2023 | 2023 |  |
|  | водопроводный колодец | Колодец в сборе (бетонные кольца, крышки, днища, люки) в кол-ве 79 шт. | 987,0 | 2021 | 2023 |  |
|  | пожарный гидрант | Стальной в кол-ве 23 шт. | 299,0 | 2024 | 2024 |  |
|  | ИТОГО: |  | 55436,7 |  |  |  |
| 2 | Эксплуатационная зона ООО «Север-Сити» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена сетей холодного водоснабжения и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный ресурс, в т.ч.: |  |  |  |  | Снижение аварийности системы водоснабжения; Снижение потерь воды |
|  | трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 456,0 м и диаметром 110,0 мм | 957,6 | 2020 | 2020 |  |
|  | трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 703,0 м и диаметром 160,0 мм | 1757,5 | 2023 | 2023 |  |
|  | запорная арматура | Задвижка стальная диаметром 110,0 мм в кол-ве 14 шт. | 1694,0 | 2020 | 2020 |  |
|  | запорная арматура | Задвижка стальная диаметром 160,0 мм в кол-ве 6 шт. | 786,0 | 2023 | 2023 |  |
|  | водопроводный колодец | Колодец в сборе (бетонные кольца, крышки, днища, люки) в кол-ве 20 шт. | 249,9 | 2020 | 2023 |  |
|  | пожарный гидрант | Стальной в кол-ве 6 шт. | 78,0 | 2021 | 2021 |  |
|  | ИТОГО: |  | 5523,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по эксплуатационным зонам: |  | 60959,7 |  |  |  |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Замена сетей холодного водоснабжения и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Цель реализации мероприятия: обеспечение бесперебойного холодного водоснабжения питьевого качества потребителей г. Кола.

Технические параметры мероприятия:

Сети г. Кола (центральный район) на 81,1% выполнены из стальных и чугунных труб. Износ сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия по состоянию на 01.01.18 г. составляет – 24,1%. Кол-во повреждений на сетях за 2017 г составило – 2 ед.

Сети пристанционного участка г. Кола выполнены из стальных и чугунных труб. Срок эксплуатации некоторых участков составляет 64 года. Износ сетей по состоянию на 01.01.18 г. составляет – 92,0%.  Кол-во повреждений на сетях за 2017 г составило – 5 ед.

Учитывая вышесказанное для бесперебойного питьевого качества водоснабжения абонентов к замене в период 2020-2024 г.г. требуется перекладка 3444,0 м аварийных участков.

Ожидаемый эффект: снижение аварийности до 0,05 ед./км, снижение потерь воды до 6,0%.

Необходимо отметить, что реализация мероприятий Схемы водоснабжения не повлияет на изменения гидрологических и санитарных характеристик источников водоснабжения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Вывод из эксплуатации существующих объектов систем водоснабжения в период 2019-2028 г.г. на территории г.п. Кола не планируется.

Реконструкция объектов системы водоснабжения предусматривает частичную перекладку участков сетей водоснабжения на трубы ПНД с заменой сооружений сетевого хозяйства в период 2020-2024 г.г.

Выполнено строительство участка водопровода в 2019 г. протяжённостью 302,0 м в целях подключения завода по переработке трески, пикши и иных видов рыб.

Предприятием ГОУП «Мурманскводоканал» включены в план развития сетей Предприятия на 2019 год мероприятия по прокладке 2-х участков сетей водопровода от ВК-3 в сторону земельных участков с кадастровыми номерами …:212,213 Д=110 мм., протяжённостью 150 м., и участок от ВК-4 в сторону земельных участков с кадастровыми номерами …:61,121 Д=110 мм., протяжённостью   235 м. (см. рис. 1.6).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры» будут выполнены проектно-изыскательских работы по объекту: дорожная инфраструктура в районе индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в г. Кола. На основании данного документа будут запланированы мероприятия (определены места прокладки сетей водоснабжения)  для  проектирования и строительства внутриквартальных и внутризоновых распределительных водопроводных сетей начиная с 2020 год протяжённостью 300 м (план 2020 г.) для подключения домов индивидуальной жилой застройки в районе кадастрового квартала 51:01:0104001. Район жилой застройки «Юго-Восточный» условно разделён на  внутризоновые участки с разной степенью готовности по подключению, а именно:

ЗОНА №1 – земельные участки обеспеченные инфраструктурой холодного водоснабжения подключение от ВК-3 (72 участка для многодетных семей),

ЗОНА №2 – подключение можно выполнить  от ВК-1 и ВК-2 (96 участков ИЖС),

ЗОНА №3 – подключение можно выполнить  от ВК-3 (68 участков для многодетных семей),

ЗОНА №4 – подключение можно выполнить  от ВК-4 (43 участка ИЖС),

ЗОНА №5 – подключение можно выполнить  от ВК-6 через ВК-7 (45 участков для многодетных семей),

ЗОНА №6 – подключение можно выполнить  от ВК-5 (ДНТ «Дорожное» 64 участка ИЖС).

Прокладка внутриквартальных трасс водоснабжения, ввиду отсутствия специально отведённых полос при распределении земельных участков, возможна в местах проездов к участкам по границам  жилой застройки. Всего планируется построить 6,5 км. внутриквартальных сетей.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В процессе реализации мероприятий Схемы водоснабжения развитие систем диспетчеризации, телемеханизации не планируется.

1.4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учёта воды 
реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Расчёты за потребляемую воду с абонентами производятся ежемесячно на основании съёма показаний приборов коммерческого учёта. Уровень оснащённости зданий г.п. Кола приборами коммерческого учёта воды составляет 96,8%.

К 2028 году планируется оснастить оставшихся потребителей за счет абонентов.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

В период реализации мероприятий Схемы водоснабжения изменения маршрутов прохождения трубопроводов по территории г.п. Кола не запланированы. Прокладка трубопровода холодного водоснабжения с целью подключения завода по переработки рыбы будет производится в соответствии с проектной документацией ООО компания «Мурман СиФуд».

Для развития инженерной инфраструктуры жилой застройки района «Юго-Восточный» планируется прокладка сетей водопровода к индивидуальным жилым домам внутриквартальными и внутризоновыми сетями от существующей магистральной водопроводной сети.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство резервуаров и водонапорных башен в период 2019-2028 г.г. на территории г.п. Кола не планируется. Согласно проекту «Обеспечение земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры», разработанного ГОУП «Мурманскводоканал» запланировано строительство повысительной насосной станции производительностью 100,0 м3/сут. в районе кадастрового квартала 51:01:0106003.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в графической части.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в графической части.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Станции водоочистки, на которых происходит образование промывных вод, на территории г.п. Кола отсутствуют и их строительство до 2028 г. не планируется. Таким образом, меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн не требуются.

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Станции водоочистки, на которых используются химические реагенты, на территории г.п. Кола отсутствуют и их строительство до 2028 г. не планируется. Таким образом, меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду не требуются.

1.6 Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выявленными проблемами в существующих централизованных системах водоснабжения, с учётом выработанных направлений развития г.п. Кола был сформирован перечень инвестиционных проектов (мероприятий), вошедших в перспективную схему развития централизованных систем водоснабжения.

Данный перечень мероприятий с предварительной оценкой капитальных вложений приведён в таблицах 1.6.1-1.6.2.

Общий объём требуемых капитальных вложений с учётом НДС на период до 2028 года составит – 72959,7тыс. руб.

Таблица 1.6.1

Сводная финансовая оценка объёмов плановых капитальных вложений

по источникам финансирования

| Наименование показателя | Необходимые капитальные затраты всего (с учётом НДС), тыс. руб. |
| --- | --- |
| Общий объём инвестиций, направляемых на развитие систем водоснабжения, всего | 72959,7 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетные средства | 16625,6 |
| Собственные средства ГОУП «Мурманскводоканал» | 49874,9 |
| Собственные средства ООО «Север-Сити» | 5523,0 |
| Собственные средства ООО компания «Мурман СиФуд» | 936,2 |

Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с финансовыми возможностями бюджетов, ресурсоснабжающих организаций, требованиями действующего законодательства, стадии реализации мероприятий.

Таблица 1.6.2

Финансовая оценка объёмов плановых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты всего, тыс. руб. (с НДС) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |  |
| 1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения завода по переработке трески, пикши и иных видов рыб суммарной производительностью не менее 50,0 т в сутки, по адресу г. Кола, ул. Заводская | 936,2 | 936,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО компания «Мурман СиФуд» |
| 2 | Строительство новых сетей водоснабжения и насосной станции в целях подключения индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в районе кадастрового квартала 51:01:0107001 (45 участков) | 10125,6 | 0,0 | 10125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет Мурманской области |
| 3 | Строительство межквартальных сетей водоснабжения в целях подключения индивидуальной жилой застройки в районе кадастрового квартала 51:01:0104001 (64 участка) от ВК-5 с проектированием | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация г. Кола, бюджет Мурманской области |
| 4 | Прокладка 2-х участков сетей водопровода протяжённостью 385 м. согласно Плана развития сетей предприятия ГОУП «Мурманскводоканал» от ВК-3, ВК-4 | 5,5 | 0,0 | 5500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГОУП «Мурманскводоканал» |
| 5 | Замена сетей холодного водоснабжения и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный ресурс | 44374,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4705,0 | 15949,0 | 23421,9 | 299,0 | ГОУП «Мурманскводоканал» |
|  |  | 5523,0 | 0,0 | 0,0 | 2901,5 | 78,0 | 0,0 | 2543,5 | 0,0 | ООО «Север-Сити» |
|  | Всего затрат по г.п. Кола | 72959,7 | 936,2 | 15625,6 | 9401,5 | 4783,0 | 15949,0 | 25965,4 | 299,0 |  |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития систем водоснабжения на территории г.п. Кола определялись согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и в соответствии с «Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утверждённой приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Прогнозные значения целевых показателей приведены в таблицах 1.7.1–1.7.2.

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объёме и в соответствующие сроки мероприятий.

Таблица 1.7.1

Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

ГОУП «Мурманскводоканал» на период с 2017 по 2028 годы (на территории г.п. Кола)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | Оценка | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в МКД и жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,94 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 15,4 | 11,7 | 9,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | Степень охвата потребителей в МКД, жилых домах и бюджетных организациях приборами учёта холодной воды | % | 96,8 | 97,0 | 97,4 | 98,0 | 98,5 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надёжности снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Износ объектов системы водоснабжения | % | 24,1 | 25,3 | 25,9 | 26,7 | 20,5 | 13,6 | 10,5 | 7,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.7.2

Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

ООО «Север-Сити» на период с 2017 по 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | Оценка | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в МКД и жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Степень охвата потребителей в МКД, жилых домах и бюджетных организациях приборами учёта холодной воды | % | 99,0 | 99,3 | 99,4 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надёжности снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Износ объектов системы водоснабжения | % | 92,0 | 92,6 | 92,9 | 60,2 | 60,0 | 58,9 | 39,7 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 4 | Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты в централизованных системах водоснабжения на территории г.п. Кола не выявлены.

Тем не менее, в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утверждёнными Правительством РФ.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛА

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Как указывалось выше, на территории г.п. Кола расположен один населённый пункт – г. Кола.

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 29.07.2017 г.), централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Исходя из данного определения в границах г.п. Кола можно выделить три централизованные системы водоотведения, в их числе:

- система водоотведения на территории г. Кола, состоящая из участков сетей водоотведения к зданиям: ул. Красноармейская, 21; 23; 31 и 35 и ул. Победы, 12.  Эксплуатацию системы осуществляет ГОУП «Мурманскводоканал»;

- система водоотведения на территории г. Кола за исключением объектов указанных выше с эксплуатирующей организацией в лице ГОУП «Мурманскводоканал»;

- система водоотведения на территории пристанционного участка с эксплуатирующей организацией в лице ООО «Север-Сити».

По признаку обязанностей (ответственности) организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения, на территории г.п. Кола можно выделить 2 эксплуатационные зоны водоотведения.

Наглядно деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны водоотведения представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. «Карта-схема деления г.п. Кола на эксплуатационные зоны водоотведения»

Системы водоотведения, эксплуатируемые ГОУП «Мурманскводоканал», представляют собой отдельные комплексы взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный приём сточных вод от населения, предприятий и организаций г. Кола, а также транспортировку и выпуск сточных вод без очистки.

Рассматриваемые системы централизованного водоотведения состоят из следующих основных элементов:

- квартальных и придомовых канализационных сетей;

- выпускными трубопроводами в р. Тулома.

Эксплуатация системы водоотведения в г. Кола (центральный район) осуществляется ГОУП «Мурманскводоканал» на праве хозяйственного ведения.

В эксплуатационную зону водоотведения ООО «Север-Сити» входит одна централизованная система водоотведения, расположенная в границах пристанционного участка, обеспечивает приём, транспортировку и выпуск сточных вод. Структура данной системы аналогична централизованной системе водоотведения Центрального района г. Кола. Выпуск сточных вод осуществляется в Кольский залив.

Объекты системы водоотведения на территории пристанционного участка находятся в собственности ООО «Север-Сити».

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В централизованной системе водоотведения г. Кола отвод сточных вод производится по системе самотёчных трубопроводов. Очистные сооружения канализации (ОСК) отсутствуют.

Локальные очистные сооружения у абонентов отсутствуют.

Необходимо отметить, что в централизованную систему водоотведения поступают только хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды.

В настоящее время в городе ливневая сеть практически отсутствует. Имеется около 0,95 км водосточной сети. Обеспеченность магистральной улично-дорожной сети водосточными коллекторами составляет менее 15,0 %. Сброс дождевых и талых вод осуществляется без очистки в естественные водоприёмники р. Тулома и р. Кола на рельеф местности.

Сточные воды по внутридомовым и внутриквартальным канализационным сетям сбрасываются по отводному трубопроводу.

Подробнее результаты анализа проб сточных вод приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Результаты анализа проб сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, мг/дм3 | ПДС, т/год | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | концентрация, мг/дм3 | сброс, т/год |
| 1 | БПКполн | 6,000 | 3,78 | 128,774 | 81,17 |
| 2 | Взвешенные в-ва | 6,000 | 3,78 | 86,998 | 54,83 |
| 3 | Сухой остаток | 244,870 | 154,34 | 244,870 | 154,34 |
| 4 | Азот аммония | 2,000 | 1,26 | 13,886 | 8,75 |
| 5 | Нитриты | 0,300 | 0,19 | 0,086 | 0,05 |
| 6 | Нитраты | 25,000 | 15,76 | 0,780 | 0,49 |
| 7 | Фосфор фосфатов | 0,500 | 0,32 | 2,222 | 1,40 |
| 8 | СПАВ | 0,300 | 0,19 | 0,671 | 0,42 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,100 | 0,06 | 0,451 | 0,28 |
| 10 | Железо | 0,300 | 0,19 | 0,568 | 0,36 |
| 11 | Хром | 0,003 | 0,002 | 0,008 | 0,01 |
| 12 | Никель | 0,010 | 0,01 | 0,040 | 0,03 |
| 13 | Медь | 0,009 | 0,01 | 0,029 | 0,02 |
| 14 | Цинк | 0,011 | 0,01 | 0,045 | 0,03 |
|  | Итого: | - | 179,890 | - | 302,18 |

Информация в таблице 2.1.1 указывает на то, что показатели сточных вод не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

Основной причиной высокой концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах является отсутствие их очистки.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782, под технологической зоной водоотведения понимается часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из данного определения, на территории г.п. Кола можно выделить 3 технологические зоны водоотведения.

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблицах 2.1.2-2.1.3. Графическое изображение границ технологических зон представлено на рисунке 2.2.

Таблица 2.1.2

Описание технологических зон централизованного водоотведения на территории г.п. Кола

| Наименование технологической зоны | Описание технологической зоны |
| --- | --- |
| Технологическая зона №1 | Технологическая зона расположена на территории Центрального района г. Кола, объединяет канализационную сеть и выпуск №3.1 в р. Тулома |
| Технологическая зона №2 | Технологическая зона расположена на территории Центрального района г. Кола, объединяет канализационную сеть выпуск №3.2 в р. Тулома |
| Технологическая зона №3 | Технологическая зона расположена на территории пристанционного участка г. Кола, объединяет канализационную сеть и выпуск в Кольский залив |

Рисунок 2.2 «Карта-схема технологических зон в г.п. Кола с централизованным водоотведением»

Таблица 2.1.3

Описание централизованных систем водоотведения на территории г.п. Кола

| № п/п | Наименование населённого пункта | Этапы технологического процесса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приём и транспортировка сточных вод |  | Очистка сточных вод |  |
|  |  | Описание канализационных сетей и сооружений на них | Наименование эксплуатирующей организации | Описание очистных сооружений | Наименование эксплуатирующей организации |
| 1 | Центральный район г. Кола | Квартальные и придомовые канализационные сети протяжённостью – 8896,77 м, по которым сточные воды поступают в водный объект | ГОУП «Мурманскводоканал» | отсутствуют | - |
|  |  | Участок канализационных сетей к зданиям ул. Красноармейская, 21; 23; 31 и 35 и ул. Победы, 12 |  |  |  |
| 2 | Пристанционный участок г. Кола | Квартальные и придомовые канализационные сети протяжённостью – 2642,59 м, по которым сточные воды поступают в водный объект | ООО «Север-Сити» | отсутствуют | - |

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Описать технические возможности утилизации осадков сточных вод  не предоставляется возможным по причине отсутствия ОСК. Сточные воды сбрасываются без очистки.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Сети водоотведения проложены с 1956 г. общей протяжённостью – 11539,36 м.

Характеристика систем централизованного водоотведения выполнена исходя из условий хозяйствования организаций в сфере водоотведения.

ГОУП «Мурманскводоканал»

Сети г. Кола (центральный район) диметром от 100,0 до 600,0 мм в большинстве выполнены из керамических труб (79,6% от общей протяжённости). Общая протяжённость сети водопровода составляет – 8896,77 м, в том числе: коллектор – 0,703 км, уличной сети - 2,5 км; внутриквартальной и дворовой сети - 5,7 км. Износ сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия по состоянию на 01.01.18 г. составляет – 82,9%. Кол-во засоров на сетях за 2017 г. составило – 345 ед.

Более подробно характеристика участков сетей водоотведения приведена в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

Информация о сетях водоотведения ГОУП «Мурманскводоканал»

| № п/п | Диаметр условный, мм | Протяжённость, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | чугунных труб | стальных труб | керамических труб | а/ц труб | ж/б труб |
| 1 | 100,0 | 319,85 | 61,7 | 0,0 | 258,15 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 150,0 | 2035,79 | 200,1 | 18,0 | 1817,69 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 200,0 | 2920,63 | 199,9 | 0,0 | 2599,23 | 121,5 | 0,0 |
| 4 | 250,0 | 2291,05 | 25,9 | 0,0 | 2167,15 | 98,0 | 0,0 |
| 5 | 300,0 | 401,15 | 228,3 | 0,0 | 172,85 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 400,0 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 600,0 | 860,4 | 121,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738,9 |
|  | Итого: | 8896,77 | 837,4 | 18,0 | 7082,97 | 219,5 | 738,9 |

ООО «Север-Сити»

Сети пристанционного участка Кола на 26,9% выполнены из стальных труб, на 73,1% - из керамических. Общая протяжённость сети водопровода составляет – 2642,59 м. Износ сетей по состоянию на 01.01.18 г. составляет – 78,0%. Кол-во засоров на сетях за 2017 г составило – 36 ед.

Более подробно характеристика участков сетей водоотведения приведена в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5

Информация о сетях водоотведения ООО «Север-Сити»

| Сети водоотведения |  |  | Сооружения на сетях, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость, м |  |  |  |  |
| общая | керамических труб | стальных труб | Кол-во домовых выпусков | Кол-во смотровых колодцев |
| 2642,59 | 1931,43 | 711,16 | 55 | 103 |

Исходя из выше изложенного следует, что гарантированный бесперебойных отвод  сточных вод по существующим коллекторам и без причинения негативного воздействия на окружающую среду не обеспечивается.

2.1.6 Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Некоторые участки сетей эксплуатируется более 60 лет, средний износ сетей водоотведения оставляет 81,8%. Недофинансирование замены изношенных сетей в предшествующие периоды привело к тому, что протяжённость сетей, нуждающихся в замене, приближается к 100,0 %. Масштаб замены сетей в городе в настоящее время не превышает 0,5%, при потребности не мене 10,0% в год.

По данным предприятия ГОУП «Мурманскводоканал» число засоров за 2017 г. на канализационных сетях, составляет – 345 ед. Высокое значение данного показателя свидетельствует о значительном износе и  необходимости  срочной замены сетевого хозяйство системы водоотведения.

Системы контроля и управления объектами отсутствуют.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории г.п. Кола негативное воздействие централизованных систем водоотведения на окружающую среду осуществляется по следующим направлениям:

- сбросы в р. Тулома и Кольский залив неочищенных сточных вод;

- сбросы на рельеф неочищенных поверхностных талых и ливневых вод.

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты сверхнормативного значения составляет – 122,3 т/год (168,0%).

Таким образом, можно сделать вывод о недопустимости воздействия системы водоотведения на окружающую среду.

Следует отметить, что Октябрьским районным судом г. Мурманска вынесено судебное решение от 04.10.2011 г., которое обязывает администрацию МО г. Кола организовать строительство и введение в эксплуатацию очистных сооружений с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в водный объект - Кольский залив Баренцева моря.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территория, не охваченная централизованным водоотведением, располагается на левом берегу р. Тулома и большей части правого берега р. Кола. На данной территории располагаются индивидуальные дома коттеджного типа. Водоотведение этих домов осуществляется при помощи септиков, так как централизованное водоотведение этого района не предусмотрено.

Несмотря на это, степень обеспеченности инженерной инфраструктурой многоквартирного жилищного фонда г. Кола – 100,0%.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

По результатам технического обследования централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

- Высокий уровень износа канализационной сети - 81,8% и превышение эксплуатационного срока службы трубопроводов. Требуется замена трубопроводов водоотведения для повышения надёжности, также необходима замена запорной арматуры и канализационных колодцев с целью снижения засоров на сетях;

- Отсутствует очистка сточных вод перед сбросом  в р. Тулома и Кольский залив. Сброс загрязняющих веществ в водные объекты превышает значение ПДС в 1,5 раза.

- В настоящее время ливневая канализация практически отсутствует, поэтому дождевые и талые воды отводятся в хозяйственно-бытовую систему, что негативно сказывается на ее работе.

Следует отметить, что Октябрьским районным судом г. Мурманска вынесено судебное решение от 04.10.2011 г., которое обязывает администрацию МО г. Кола организовать строительство и введение в эксплуатацию очистных сооружений с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в водный объект - Кольский залив Баренцева моря.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Объем сточных вод, принятых в централизованные системы водоотведения на территории г.п. Кола, в 2017 году составил – 660,1 тыс. м3. Динамика баланса поступления сточных вод по технологическим зонам за период 2015-2017 годы приведена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы

водоотведения за период 2015-2017 г.г.

| Наименование показателя | Период (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | тыс. м3 |  |  |
| В целом по технологическим зонам |  |  |  |
| Объём отведённых сточных вод | 609,2 | 601,0 | 660,1 |
| Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительный приток | 26,6 | 25,4 | 29,8 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 582,6 | 575,6 | 630,3 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация товаров и услуг сторонним потребителям, всего | 582,6 | 575,6 | 630,3 |
| в т.ч. |  |  |  |
| населению | 436,0 | 433,4 | 503,1 |
| прочим потребителям | 146,6 | 142,2 | 127,2 |
| г. Кола. Технологическая зона №1 |  |  |  |
| Объём отведённых сточных вод | 35,9 | 35,2 | 33,4 |
| Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительный приток | 2,1 | 1,8 | 1,9 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 33,8 | 33,4 | 31,5 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация товаров и услуг сторонним потребителям, всего | 33,8 | 33,4 | 31,5 |
| в т.ч. |  |  |  |
| населению | 24,5 | 23,8 | 23,0 |
| прочим потребителям | 9,3 | 9,6 | 8,5 |
| г. Кола. Технологическая зона №2 |  |  |  |
| Объём отведённых сточных вод | 573,3 | 565,8 | 535,8 |
| Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительный приток | 24,5 | 23,6 | 24,0 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 548,8 | 542,2 | 511,8 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация товаров и услуг сторонним потребителям, всего | 548,8 | 542,2 | 511,8 |
| в т.ч. |  |  |  |
| населению | 411,5 | 409,6 | 408,7 |
| прочим потребителям | 137,3 | 132,6 | 103,1 |
| г. Кола. Технологическая зона №3 |  |  |  |
| Объём отведённых сточных вод | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительный приток | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация товаров и услуг сторонним потребителям, всего | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| в т.ч. |  |  |  |
| населению | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| прочим потребителям | 15,6 | 15,6 | 15,6 |

Из таблиц 1.3.1 и 2.2.1 следует, что безвозвратные расходы воды в 2017 г. составили – 162,0 тыс. м3.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком (поверхностными сточными водами) являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованные системы водоотведения при отсутствии подключения дренажей, через неплотности, негерметичные соединения элементов, трещины и отверстия, образующиеся в процессе эксплуатации существующих канализационных сетей.

Согласно информации ГОУП «Мурманскводоканал» неорганизованный сток составляет 29,8 тыс. м3 или 4,5%.

Ливневая канализация практически отсутствует. Поверхностные сточные воды не очищаются.

2.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

Здания, строения и сооружения на территории МО г.п. Кола приборами отводимых сточных вод не оснащены.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В таблице 2.2.2 представлена динамика поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам на территории г.п. Кола за период 2015-2017 годы.

Таблица 2.2.2

Динамика поступления сточных вод в централизованные системы

водоотведения за период 2015-2017 г.г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Период (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| В целом по технологическим зонам |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 700,1 | 691,9 | 660,1 |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 1,92 | 1,90 | 1,81 |
| Максимальный суточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 2,69 | 2,65 | 2,53 |
| г. Кола. Технологическая зона №1 |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 35,9 | 35,2 | 33,4 |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
| Максимальный суточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| г. Кола. Технологическая зона №2 |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 573,3 | 565,8 | 535,8 |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 1,57 | 1,55 | 1,47 |
| Максимальный суточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 2,2 | 2,17 | 2,06 |
| г. Кола. Технологическая зона №3 |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Максимальный суточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Как указывалось, ранее ОСК отсутствуют.

Исходя из информации ГОУП «Мурманскводоканал» объем принятых сточных вод в сеть г. Кола в 2012 г. составил – 1038,7 тыс. м3. Таким образом, объем приема снизился практически в два раза по сравнению с 2017 г.

Согласно информации ООО «Север-Сити» доступная мощность системы водоотведения в эксплуатационной зоне организации по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 260,0 м3/сут.

На основании анализа производственных мощностей системы водоотведения г. Кола можно сделать вывод о наличие резерва мощности.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения

Прогноз развития г.п. Кола на перспективу предлагается в двух вариантах.

Первый сценарий: «Ресурсно-базированное развитие».

Второй сценарий: «Диверсификация и устойчивое развитие».

Реализация сценария «Ресурсно-базированное развитие» не позволит уйти от монопрофильности экономики поселения, риски ухудшения социальной обстановки будут достаточно высоки и зависеть, в основном, от внешних факторов, влияние на которые региональных и муниципальных органов власти крайне ограничено.

Сценарий «Диверсификация и устойчивое развитие» предполагает переход к активной политике диверсификации экономики г.п. Кола. Социально-экономический эффект при реализации данного сценария значительно выше не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, а также за пределами планируемого периода. Подробнее эффекты реализации данного сценария рассмотрены в разделе 1.2.2 настоящей Схемы.

При прогнозировании объёмов поступления сточных вод от различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.01-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утверждённому приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. №635/14, СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утверждённому приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. №326, а также нормативы, установленные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» от 01.07.2016 г. №106 (в ред. приказов от 08.08.2016 г. №127 г., от 31.05.2017 г. №104).

В рамках областной программы помощи многодетным семьям в период 2018-2021 г.г. будет застраиваться индивидуальными домами территория кадастрового квартала 51:01:0107001 (45 участков). Согласно проектной документации для приёма сточных вод предусматривается монтаж септиков.

На основании данных документов, а также прогноза социально-экономического развития г.п. Кола планировался уровень поступления сточных в централизованную систему сроком до 2028 года (таблица 2.2.3).

В период до 2028 года будет создана одна технологическая зона системы водоотведения на территории г.п. Кола.

Таблица 2.2.3

Общий перспективный баланс водоотведения

| Наименование показателя | Факт | Оценка | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по технологическим зонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём отведённых сточных вод | 660,1 | 661,5 | 741,5 | 786,3 | 780,4 | 775,4 | 767,9 | 761,7 | 755,5 | 749,4 | 743,2 | 737,2 |
| Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,8 | 761,7 | 755,5 | 749,4 | 743,2 | 737,2 |
| Дополнительный приток | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 630,3 | 631,7 | 711,7 | 756,5 | 750,6 | 745,6 | 738,1 | 731,9 | 725,7 | 719,6 | 713,4 | 707,4 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация товаров и услуг сторонним потребителям, всего | 630,3 | 631,7 | 711,7 | 756,5 | 750,6 | 745,6 | 738,1 | 731,9 | 725,7 | 719,6 | 713,4 | 707,4 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | 503,1 | 498,2 | 493,1 | 486,7 | 481,9 | 477,1 | 472,4 | 467,8 | 463,1 | 458,6 | 454,0 | 449,5 |
| прочим потребителям | 127,2 | 133,5 | 218,6 | 269,8 | 268,7 | 268,5 | 265,7 | 264,1 | 262,6 | 261,0 | 259,4 | 257,9 |
| г. Кола. Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём отведённых сточных вод | 33,4 | 33,2 | 32,8 | 32,6 | 32,3 | 32,1 | 31,8 | 31,6 | - | - | - | - |
| Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Дополнительный приток | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - | - | - | - |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 31,5 | 31,3 | 30,9 | 30,7 | 30,4 | 30,2 | 29,9 | 29,7 | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Реализация товаров и услуг сторонним потребителям, всего | 31,5 | 31,3 | 30,9 | 30,7 | 30,4 | 30,2 | 29,9 | 29,7 | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | 23 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 21,5 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | - | - | - | - |
| г. Кола. Технологическая зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём отведённых сточных вод | 535,8 | 531,3 | 611,7 | 656,7 | 653,3 | 650,3 | 645,0 | 639,8 | - | - | - | - |
| Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Дополнительный приток | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 511,8 | 507,3 | 587,7 | 632,7 | 629,3 | 626,3 | 621,0 | 615,8 | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Реализация товаров и услуг сторонним потребителям, всего | 511,8 | 507,3 | 587,7 | 632,7 | 629,3 | 626,3 | 621,0 | 615,8 | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | 408,7 | 404,7 | 400,6 | 395,1 | 391,2 | 387,3 | 383,5 | 379,7 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | 103,1 | 102,6 | 187,1 | 237,6 | 238,1 | 239,0 | 237,6 | 236,2 | - | - | - | - |
| г. Кола. Технологическая зона №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём отведённых сточных вод | 90,9 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 94,8 | 93,0 | 91,1 | 90,3 | - | - | - | - |
| Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Дополнительный приток | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Объём товаров и услуг, реализуемых всего | 87,0 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 90,9 | 89,1 | 87,2 | 86,4 | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя реализация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Реализация товаров и услуг сторонним потребителям, всего | 87,0 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 90,9 | 89,1 | 87,2 | 86,4 | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | 71,4 | 70,7 | 70 | 69,3 | 68,6 | 67,9 | 67,3 | 66,6 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | 15,6 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 22,3 | 21,2 | 19,9 | 19,8 | - | - | - | - |

Диаграмма 2.1 «Общий перспективный структурный баланс приёма сточных в централизованные системы водоотведения до 2028 года в целом по г.п. Кола, (тыс. куб. м)»

2.3. Прогноз объёма сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогноз водоотведения представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Оценка | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| В целом по технологическим зонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 660,1 | 661,5 | 741,5 | 786,3 | 780,4 | 775,4 | 767,9 | 761,7 | 755,5 | 749,4 | 743,2 | 737,2 |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 1,81 | 1,81 | 2,03 | 2,15 | 2,14 | 2,12 | 2,10 | 2,09 | 2,07 | 2,05 | 2,04 | 2,02 |
| Максимальный суточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 2,53 | 2,54 | 2,84 | 3,02 | 2,99 | 2,97 | 2,95 | 2,92 | 2,90 | 2,87 | 2,85 | 2,83 |
| г. Кола. Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 33,4 | 33,2 | 32,8 | 32,6 | 32,3 | 32,1 | 31,8 | 31,6 | - | - | - | - |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - |
| Максимальный суточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| г. Кола. Технологическая зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 535,8 | 531,3 | 611,7 | 656,7 | 653,3 | 650,3 | 645,0 | 639,8 | - | - | - | - |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 1,47 | 1,46 | 1,68 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | - | - | - | - |
| Максимальный суточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 2,06 | 2,04 | 2,35 | 2,52 | 2,51 | 2,49 | 2,47 | 2,45 | - | - | - | - |
| г. Кола. Технологическая зона №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 90,9 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 94,8 | 93,0 | 91,1 | 90,3 | - | - | - | - |
| Среднесуточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
| Максимальный суточный приём сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории г.п. Кола две эксплуатационные зоны водоотведения и три технологические зоны. В перспективе до 2028 года будет функционировать одна технологическая зона, границы эксплуатационных зон сохранятся.

2.3.3 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Согласно документа «Технико-экономическое обоснование. Выбор технологии очистки сточных вод г. Мурманск, г. Кола. Технические задание и технические условия на строительство ОСК в г. Мурманск, г. Коле», разработанного ГОУП «Мурманскводоканал» установленная мощность ГКНС составит 5,821 тыс. м3/сут. Отсюда следует вывод, что требуемая мощность ОСК (при условии их строительства) составит – 5,821 тыс. м3/сут.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отведения сточных вод на территории г.п. Кола осуществляется по самотёчным трубопроводам благодаря уклону. Объем пропускаемых сточных вод сократился практически в два по сравнению с первоначальным. Таким образом, гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованных систем водоотведения соответствуют требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В период реализации Схемы водоснабжения планируется создание самотечно-напорной системы. Режим работы и гидравлические режимы будут выполняться согласно проектной документации.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

ОСК на территории г.п. Кола отсутствуют и их строительство не планируется.

Таким образом, выполнить анализ резервов и дефицитов не представляется возможным.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения на территории г.п. Кола на период до 2028 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- обеспечение, при необходимости, возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объёме заявленной мощности;

- повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия из-за ликвидации сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 2.7.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с учётом НДС) | Срок реализации проекта |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |  |
| 1 | Эксплуатационная зона ГОУП «Мурманскводоканал» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения завода по переработке трески, пикши и иных видов рыб суммарной производительностью не менее 50,0 т в сутки, по адресу г. Кола, ул. Заводская | Труба ПНД протяжённостью – 1289,0 м и диаметром 400,0 мм | 7282,9 | 2018 | 2018 | - |
| 1.2 | Строительство КНС с напорным коллектором с перенаправлением сточных вод на Южные ОСК г. Мурманск и перекладкой самотёчных трубопроводов с увеличением диаметра по ул. Победы |  | 469 562,5 | 2019 | 2024 | Ликвидация сброса загрязняющих веществ |
|  | КНС-1 | Производительность – 243,0 м3/сут. |  |  |  |  |
|  | КНС-2 | Производительность – 447,0 м3/сут. |  |  |  |  |
|  | ГКНС | Производительность – 5821,0 м3/сут. |  |  |  |  |
|  | напорный коллектор «Кола-Южные ОСК г. Мурманск» | Труба ПНД в две нитки общей протяжённостью – 9804,0 м и диаметром 110,0 и 400,0 мм |  |  |  |  |
|  | канализационный колодец | Колодец в сборе (бетонные кольца, крышки, днища, люки) в кол-ве 487 шт. |  |  |  |  |
|  | самотёчный трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 487,0 м и диаметром 225,0 мм |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена сетей водоотведения и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный ресурс, в т.ч.: |  |  |  |  | Повышение надёжности системы водоотведения |
|  | самотёчный трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 762,0 м и диаметром 160,0 мм | 2057,4 | 2024 | 2024 |  |
|  | самотёчный трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 943,0 м и диаметром 200,0 мм | 2734,7 | 2025 | 2025 |  |
|  | самотёчный трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 872,0 м и диаметром 250,0 мм | 3052,9 | 2026 | 2026 |  |
|  | канализационный колодец | Колодец в сборе (бетонные кольца, крышки, днища, люки) в кол-ве 314 шт. | 4710,8 | 2024 | 2026 |  |
|  | ИТОГО: |  | 489401,2 |  |  |  |
| 2 | Эксплуатационная зона ООО «Север-Сити» |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена сетей водоотведения и сооружений на них исчерпавших эксплуатационный ресурс, в т.ч.: |  |  |  |  | Повышение надёжности системы водоотведения |
|  | самотёчный трубопровод | Труба ПНД протяжённостью – 1310,0 м и диаметром 160,0 мм | 3406,0 | 2026 | 2027 |  |
|  | канализационный колодец | Колодец в сборе (бетонные кольца, крышки, днища, люки) в кол-ве 65 шт. | 812,1 | 2026 | 2027 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4218,1 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по эксплуатационным зонам: |  | 493619,3 |  |  |  |

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

- Замена сетей водоотведения и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный ресурс

Цель реализации мероприятия: обеспечение бесперебойного водоотведения от потребителей г. Кола.

Технические параметры мероприятия:

Сети г. Кола (центральный район) имеют износ сетей по состоянию на 01.01.18 г. – 82,9%. Кол-во засоров на сетях за 2017 г. составило – 345 ед.

Сети пристанционного участка г. Кола имеют износ сетей по состоянию на 01.01.18 г. составляет – 78,0%. Срок эксплуатации некоторых участков составляет 64 года. Кол-во засоров на сетях за 2017 г составило – 36 ед.

Учитывая вышесказанное для бесперебойного водоотведения от абонентов к замене в период 2024-2027 г.г. требуется перекладка 3887,0 м аварийных участков.

Перекладка сетей предусматривается с учётом увеличения диаметра трубопроводов по ул. Победы.

Ожидаемый эффект: снижение износа сетей до 25,8%.

- Строительство КНС с напорным коллектором с перенаправлением сточных вод на Южные ОСК г. Мурманск

Цель реализации мероприятия: основной целью реализации мероприятия является приведение качества очистки сточных вод в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

Технические параметры мероприятия:

Техническое обоснование проводилось с учётом документа «Технико-экономическое обоснование. Выбор технологии очистки сточных вод г. Мурманск, г. Кола. Технические задание и технические условия на строительство ОСК в г. Мурманск, г. Коле», разработанного ГОУП «Мурманскводоканал».

Предлагается к рассмотрению следующие варианты:

Вариант 1: строительство ОСК г. Кола в районе ст. Кола.

Вариант 2: Реконструкция канализации г. Колы с переключением на Южные ОСК г. Мурманска.

Технико-экономические показатели вариантов представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Технико-экономические показатели вариантов очистки сточных вод на территории г.п. Кола

| Наименование показателя | Ед. измерения | 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | г. Мурманск | г. Кола | Всего | Очистка | Подключение г. Кола |
| Годовая пропускная способность комплекса | млн. м3/год | 11,296 | 9,806 | 1,49 | 11,296 | 9,806 | 1,49 |
| Капитальные вложения в строительство комплекса | млн. руб | 7563,807 | 6820,593 | 743,214 | 7198,683 | 6820,593 | 378,09 |
| Удельные кап. вложения в комплекс | руб./м3 | 669,6 | 695,553 | 498,801 | 637,277 | 695,553 | 253,752 |
| Капитальные вложения в строительство внеплощадочных напорных коллекторов | млн. руб. | 124,773 | 0,0 | 124,73 | 260,12 | 0,0 | 260,12 |
| Протяжённость (общая) канализационной сети | км | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 19 | 0,0 | 10 |
| Стоимость строительства 1 пог. м сети | тыс. руб./м | 31,99 | 0,0 | 31,99 | 26,01 | 0,0 | 26,01 |
| Капитальные вложения во внеплощадочные станции перекачки сточных вод | млн. руб. | 73,761 | 0,0 | 73,761 | 117,97 | 0,0 | 117,97 |
| Рабочая производительность КНС | тыс. м3/сут. | 4,69 | 0,0 | 4,69 | 10,511 | 0,0 | 10,511 |
| Удельные капитальные вложения в 1 м3 перекачиваемой жидкости | тыс. руб./(м3/сут.) | 15,73 | 0,0 | 15,73 | 11,22 | 0,0 | 11,22 |
| Капитальные вложения в комплексе очистных сооружений | млн. руб. | 7365,273 | 6820,593 | 544,68 | 6820,593 | 6820,593 | 0,0 |
| Производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 39,5 | 33,679 | 5,821 | 39,5 | 39,5 | 0,0 |
| Удельные кап. вложения в 1 м3 очищаемой жидкости | тыс. руб./(м3/сут.) | 186,463 | 202,518 | 93,572 | 172,673 | 172,67 | 0,0 |
| Годовые расходы на эксплуатацию объекта (с НДС) | млн. руб./год | 844,3 | 740,7 | 103,6 | 793,3 | 750,03 | 43,22 |
| Себестоимость сточных вод на 2014 г. | руб./м3 | 74,74 | 75,53 | 69,54 | 70,22 | 44,68 | 40,66 |
| с учётом индекса-дефлятора на 2018 г. | руб./м3 | 92,68 | 93,66 | 86,23 | 87,07 | 55,40 | 50,42 |

Из таблицы 2.4.1 видно, что отведение сточных вод г. Кола на Южные ОСК г. Мурманска экономически целесообразнее, чем строительство очистных сооружений в г. Кола.

Сточные воды от абонентов города предусматривается отводить по системе напорно-самотёчных коллекторов. Для этого необходимо строительство трёх КНС и напорного коллектора в две нитки методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

Наглядно техническое решение представлено на рисунках 2.3-2.4.

Ожидаемый эффект: Ликвидация сброса неочищенных сточных вод в Кольский залив.

Рисунок 2.3. «Карта-схема профиля рельефа территории г. Кола прохождения напорного коллектора»

Рисунок 2.4. «Карта-схема территории г. Кола с перспективным размещением объектов системы водоотведения»

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вывод из эксплуатации существующих объектов систем водоотведения в период 2019-2028 г.г. на территории г.п. Кола не планируется.

Реконструкция объектов системы водоснабжения предусматривает частичную перекладку участков сетей водоотведения с заменой сооружений сетевого хозяйства в период 2024-2027 г.г.

Запланировано строительство участка водоотведения в 2018 г. протяжённостью 1289,0 м в целях подключения завода по переработке трески, пикши и иных видов рыб.

В период с 2019 по 2024 годы запланировано строительство КНС с напорным коллектором в границах г. Кола.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В процессе реализации мероприятий Схемы водоотведения планируется внедрение систем диспетчеризации и автоматизации.

Автоматизация и диспетчеризация водоотведения будет включать в себя дистанционное управление КНС.

С помощью датчиков и контроллеров будет происходить сбор технических параметров, которые будут собирать и передавать необходимую информацию на диспетчерский пункт и последующую обработку.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршрут прохождения новых трубопроводов по территории г.п. Кола будет проложен в соответствие с проектной документацией, разработанной для ГОУП «Мурманскводокаал». Прокладка трубопровода водоотведения с целью подключения завода по переработки рыбы будет производится в соответствии с проектной документацией ООО компания «Мурман СиФуд».

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитная зона КНС в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» согласно проектной документации будет составлять – 20,0 м.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов водоотведения приведены в графической части.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время утверждённые планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты отсутствуют.

Как указывалось ранее, в перспективе сточные воды, сбрасываемые без очистки в водные объекты, планируется переключить посредством насосных станций и напорных коллекторов на Южные ОСК г. Мурманск.

Таким образом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоём будут проходить биохимическую очистку.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В рамках производственного процесса для выполнения природоохранного законодательства и современных нормативных требований будут использоваться иловые площадки и сооружения механического обезвоживания, после которых осадок будет депонироваться на полигоне ТКО.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с выявленными проблемами в существующих централизованных системах водоотведения, с учётом выработанных направлений развития г.п. Кола был сформирован перечень инвестиционных проектов (мероприятий), вошедших в перспективную схему развития централизованных систем водоотведения.

Данный перечень мероприятий с предварительной оценкой капитальных вложений приведён в таблицах 2.6.1-2.6.2.

Общий объём требуемых капитальных вложений с учётом НДС на период до 2028 года составит – 493 619,3 тыс. руб.

Таблица 2.6.1

Сводная финансовая оценка объёмов капитальных вложений

по источникам финансирования

| Наименование показателя | Необходимые капитальные затраты всего (с учётом НДС), тыс. руб. |
| --- | --- |
| Общий объём инвестиций, направляемых на развитие систем водоотведения, всего | 493619,3 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетные средства | 469 562,5 |
| Собственные средства ГОУП «Мурманскводоканал» | 12 555,8 |
| Собственные средства ООО «Север-Сити» | 4 218,1 |
| Собственные средства ООО компания «Мурман СиФуд» | 7 282,9 |

Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с финансовыми возможностями бюджетов, организаций в сфере водоотведения, требованиями действующего законодательства, стадии реализации мероприятий.

Таблица 2.6.2

Финансовая оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты всего, тыс. руб. (с НДС) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |  |
| 1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения завода по переработке трески, пикши и иных видов рыб суммарной производительностью не менее 50,0 т в сутки, по адресу г. Кола, ул. Заводская | 7282,9 | 7282,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО компания «Мурман СиФуд» |
| 2 | Строительство КНС с напорным коллектором с перенаправлением сточных вод на Южные ОСК г. Мурманск и перекладкой самотечных трубопроводов с увеличением диаметра по ул. Победы | 469562,5 | 0,0 | 400,0 | 2200,0 | 9800,0 | 205070,0 | 4700,0 | 247792,5 | Бюджетные средства |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выбор, межевание и оформление земельных участков для размещения объектов «КНС-1 ул. Красноармейская и напорный коллектор», «КНС-2 ул. Поморская и напорный коллектор». | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные средства |
| 2.2 | Разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «КНС-1 ул. Красноармейская и напорный коллектор». | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные средства |
| 2.3 | Разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «КНС-2 ул. Поморская и напорный коллектор», Строительство объекта «КНС-1 ул. Красноармейская и напорный коллектор». | 9800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные средства |
| 2.4 | Строительство объекта «КНС-2 ул. Поморская и напорный коллектор». Выбор, межевание и оформление земельных участков для размещения объектов «ГКНС на ул. Приморская и напорный коллектор» | 205070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205070,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные средства |
| 2.5 | Разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы по объектам «ГКНС на ул. Приморская и напорный коллектор» | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4700,0 | 0,0 | Бюджетные средства |
| 2.6 | Строительство объекта «ГКНС на ул. Приморская и напорный коллектор» | 247792,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247792,5 | Бюджетные средства |
| 3 | Замена сетей водоотведения и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный ресурс | 12555,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12555,8 | ГОУП «Мурманскводоканал» |
|  |  | 4218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4218,1 | ООО «Север-Сити» |
|  | Всего затрат по г.п. Кола: | 493619,3 | 7282,9 | 400,0 | 2200,0 | 9800,0 | 205070,0 | 4700,0 | 264566,4 |  |

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели развития систем водоотведения на территории г.п. Кола формировались согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и в соответствии с «Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утверждённой приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Прогнозные значения целевых показателей приведены в таблицах 2.7.1-2.7.2.

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоотведения обеспечивается при условии выполнения в полном объёме и в соответствующие сроки мероприятий.

Таблица 2.7.1

Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения

ГОУП «Мурманскводоканал» с 2017 по 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | Оценка | Прогнозируемый период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в МКД и жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3 | Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 37,3 | 37,3 | 31,2 | 22,2 | 12,9 | 8,5 | 7,6 |
|  | Износ объектов системы водоотведения | % | 82,9 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 65,6 | 56,3 | 46,3 | 38,7 | 25,8 |
| 4 | Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно видам централизованных систем водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.7.2

Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ООО «Север-Сити» с 2017 по 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | Оценка | Прогнозируемый период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в МКД и жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 8,0 | 5,3 | 2,3 |
|  | Износ объектов системы водоотведения | % | 78,0 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 57,6 | 34,8 | 25,8 |
| 4 | Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно видам централизованных систем водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты в централизованных системах водоотведения на территории г.п. Кола не выявлены.

Тем не менее, в случае выявления бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе трубопроводов, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и водоотводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником, в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утверждёнными Правительством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЯ