Мурманская область

Администрация Кольского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2023			г. Кола				№ 2095

Об утверждении актуализированной на 2023 год схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского муниципального района Мурманской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782, в целях обеспечения абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского муниципального района Мурманской области на перспективу до 2030 года, актуализация по состоянию на 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       А.П. Лихолат

Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

от 21.12.2023 № 2095

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования

сельское поселение Териберка

Кольского муниципального района

Мурманской области

на перспективу до 2030 года

(Актуализация по состоянию на 2023 год)

2023 год

Оглавление

Введение	4

Паспорт схемы	6

Общие сведения	9

Раздел 1. Схема водоснабжения.	15

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	15

1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.	23

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	26

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	39

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	43

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	45

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	47

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	50

Раздел 2: Схема водоотведения.	51

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.	51

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	56

2.3. Прогноз объёма сточных вод.	60

2.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	62

2.5.Экологические аспекты по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	65

2.6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	68

2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	69

2.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	71

# Введение

Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти объекты. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии составления перспективных схем объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Териберка на период 2023 - 2032 годы.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является:

- 	Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения,

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-	Водного кодекса Российской Федерации.

Технической базой для разработки схемы являются:

- Схема территориального планирования;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения Териберка Кольского района Мурманской области;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Териберка Кольского района Мурманской области;

- Местные нормативы градостроительного проектирования территорий муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Териберка Кольского района Мурманской;

- Схема теплоснабжения сельского поселения Териберка Кольского района Мурманской области;

- Проектная и исполнительная документация по ВОС, КОС, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии;

- Официальный сайт администрации муниципального.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе  водоотведения  – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной работе, позволит в полном  объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения и экологической безопасности, сбрасываемых в водный объект сточных вод, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать  за  счет  денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области на перспективу до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик) | Администрация Кольского района Мурманской области |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Водный кодекс Российской Федерации; - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; - СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; - СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Цели и задачи схемы | Цели: Повышение надежности и эффективности централизованной системы водоснабжения; охраны здоровья населения и функционирования улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение вредного воздействия на окружающую среду и негативного воздействия на водные объекты, соответствующую экологическим нормативам; обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности предприятия; обеспечения развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций. Задачи: Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением передовых технологий; обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов; снижение эксплуатационных затрат и стоимости |
| Способ достижения | Реконструкция существующих водозаборных узлов; строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; установка и реконструкция приборов учета; обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2023 по 2032 годы. В проекте выделяются 2 этапа: - первый этап – 2023-2027 годы; - второй этап – 2028-2032 годы; |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением установленной мощности; мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения и водоотведения. |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников. Объемы финансирования за счет средств краевого и местных бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы водоснабжения и водоотведения оценочно составляют 245 816,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1.Создание современной системы водоснабжения и водоотведения; 2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения; 4.Улучшение экологической ситуации; 5.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения; 6.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально культурного назначения; |

# Общие сведения

Местоположение и основные характеристики муниципального образования  сельское поселение Териберка.

Сельское поселение Териберка расположено в северной части  Мурманской области, в северо-восточной части Кольского района,  севера омывается Баренцевым морем. Поселение входит в состав Кольского района, где граничит на юге с городским поселением Туманный Кольского района, на западе выходит к Кольскому заливу и граничит с ЗАТО город Североморск, в состав которого поселение входило до 2005 года. На востоке поселение имеет общие границы с Ловозерским районом. Площадь территории  317550 га. Численность населения сельского поселения на начало 2020 года составила 573 человека.

Административный центр поселения – с.Териберка. Село расположено на берегу  губы Лодейная в устье реки Териберка. Териберка – единственное место в европейской части страны, расположенное в непосредственной близости от Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, куда протянута автомобильная дорога.

Единственная сухопутная транспортная связь села проходит по региональной автодороге Мурманск-Териберка, расстояние до центра области – 150км. Пассажирское сообщение с Мурманском сегодня редкое – один автобусный рейс в сутки.

В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов: с. Териберка, н.п. Дальние Зеленцы, н.п. Западный Кильдин, н.п. Восточный Кильдин, н.п. Остров Большой Олений. До 24 апреля 2013 года в состав поселения входил населённый пункт Маяк Тювагубский, Законом Мурманской области № 1601-01-ЗМО от 24 апреля 2013 года населённый пункт был упразднён в связи с отсутствием проживающего населения

Численность населения сельского поселения – 530 чел.

Жилищный фонд – 21,5 тыс. кв. м

Площадь сельского поселения – 317550 га.

Рисунок 1. Расположение муниципального образования сельское поселение Териберка

Климатические условия.

Район, рассматриваемый настоящим проектом, расположен за полярным кругом, в северо-восточной части Кольского района, на побережье Баренцева моря. Близость к Баренцеву морю находит свое отражение в климатических особенностях исследуемой территории, а именно в поступлении масс теплого воздуха, несущих сплошную низкую облачность, обилие осадков и потепление. В целом, климат морской субарктический. Для морского климата характерны мягкие зимы и холодные летние сезоны, значительное количество осадков, большая облачность в течение всего года. Характеристика климатических условий приводится по данным метеостанции «Териберка»,  расположенной в 8,3 км от с. Териберка.

Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Кроме того, небо часто покрыто облаками, которые препятствуют поступлению лучистой энергии Солнца. Поэтому фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60-65% от максимально возможного, определяемого географической широтой местности. После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80% солнечной радиации. Годовой радиационный баланс невелик и составляет около 14,7 ккал/см2, отмечается острый недостаток ультрафиолетовой радиации. Несмотря на малую величину годового радиационного баланса, проектируемая территория относится к одному из наиболее «теплых» районов субарктического физико-географического пояса Земли.

По данным метеостанции «Териберка» многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет 0,60С. Для района работ, в основном, характерны положительные значения среднегодовых температур воздуха. Зимой средняя температура воздуха минус 7,4˚С, летом – плюс 9,8˚С. Самым теплым месяцем в году является июль, со среднемесячной многолетней температурой +11,2˚С, самыми холодными месяцами – январь, февраль, со среднемесячной многолетней температурой от -7,8˚ до -8,5˚С. Абсолютный зарегистрированный минимум составляет – 310С, абсолютный максимум – +350С. Особенностями климата являются длительная снежная зима (7 месяцев); короткое (2,5 месяца) прохладное и дождливое лето.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже  0˚С равно 187. Средняя продолжительность периода устойчивых морозов составляет 144 дня, безморозного периода – 114 дней.

Район находится в зоне избыточного увлажнения. Для него характерно значительное количество осадков –  среднегодовое количество осадков составляет 450-750 мм, в среднем 600 мм. Осадки распределяются неравномерно в течение года, наибольшая часть осадков – 70%, выпадает летом в виде дождя.

В зимнее время осадки выпадают, главным образом, в виде снега. Установление снежного покрова происходит обычно в первой середине октября, средняя мощность его 80 см. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля, а заканчивается в июне, реже в июле. Среднее число дней в году со снежным покровом – 240 дней.

Глубина промерзания грунтов равна 1,4 м, в особо непригодных условиях может достигать 1,6 м.

В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс морского происхождения, относительная влажность воздуха высока в течение всего года. Среднегодовая влажность воздуха – 82%.  Число сухих дней в году (с влажностью менее 30%) не превышает 2.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 52 дней в году. Величина снегопереноса составляет 1000 м3 на погонный метр. Метели чаще всего наблюдаются при ветрах западного (20%), северо-западного (18%), северного (20%) направлений. В зимний период характеры частые метели со скоростью ветра до 15 м/с и более. Наиболее их количество приходится с января по март месяц. В этот период  увеличивается количество снежных заносов, обрывов линий электропередач. Средняя повторяемость туманов 29 дней в году, наибольшее число дней с туманом наблюдается в осеннее время, которое достигает 9 дней в месяц. Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня, число дней без солнца равно 158. Среднее число дней с грозой за год 5.

Для района работ характерна интенсивная циклоническая деятельность. Частое прохождение циклонов в зимнее время сопровождается продолжительными оттепелями, которые сменяются резким похолоданием; а летом снижением температуры, сильными ветрами и обильными осадками.

Сезонный контраст температуры и атмосферного давления между сушей и морями определяет преобладание зимой южного и юго-западного направления ветров до 80%, летом – северного и северо-восточного до 80%. Преобладающая скорость ветра составляет 5-7 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха менее 8°С составляет 7,5 м/с. Максимально возможное число дней в году со скоростью ветра более 15 м/сек может достигать 72, максимально возможная скорость ветра – 33 м/сек. Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков территории. В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточных румбов, потепления – северного и северо-западного. Ветры северных, северо-восточных направлений приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода. Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрография рассматриваемого района представлена губой Териберская Баренцева моря,  реками Териберка, Мучка, Типановка, Климковка, Зарубиха, Долгая, Воронья, Оленка, многочисленными озерами.

Губа Териберская (включающая губы Орловка, Завалишина, Корабельная) вдается в Мурманский берег между мысом Долгий и находящимся в 3,2 мили к северо-востоку от него мысом Териберский.

Губа делится на две части: внешнюю (северную) и внутреннюю (южную). Восточная половина внешней части носит название губы Орловка. В ее южный берег вдается губа Завалишина. На акватории Териьерской губы выделяются губы Лодейная и Корабельная. С южной стороны Териберской губы впадает река Териберка.

Берега Териберской губы высокие и крутые, особо высок северо-восточный берег внешней части губы.

Глубины во внешней части Териберской губы – от 20 до 120 м, во внутренней части – от 20 до 80 м.

Уровенный режим

Основной вклад в колебания уровня вносят приливно-отливные явления. Скорость приливных течений не превышает 0,5 узла. Приливное течение идет в южном направлении. При этом во внутренней части губы приливно-отливные течения достигают значительных скоростей (до 2,1 – 2,4 узла).

Приливы в Баренцевом море вызываются главным образом атлантической приливной волной, которая вступает в море с запада, и движется в направлении к Новой Земле. В губах Териберской и Опасова приливы имеют правильный полусуточный характер. Приливные уровни, возможные по астрономическим условиям, могут достигать 436 см относительно наинизшего теоретического уровня (НТУ).

Средний уровень моря испытывает сезонные изменения, имея полугодовую цикличность. В многолетнем ходе в прибрежных районах он меняется в пределах 10 – 30 см, в годовом цикле – на 20-35 см. Минимума он достигает в апреле – мае, максимума – в октябре.

Волнение

Одним из факторов, создающих угрозу аварийных ситуаций в безледный период года и затрудняющих борьбу с их последствиями, является штормовое волнение. На Баренцевом море, в отличие от других арктических морей, в течение всего года сохраняются обширные свободные ото льда пространства, что в сочетании с активной циклонической деятельностью приводит к высокой повторяемости штормового волнения. Преобладающими типами волнения в Баренцевом море является ветровое и смешанное, возникающее вследствие изменений направления ветра при быстром перемещении циклонов и прихода волн зыби из Норвежского и Гренландского морей. Мертвая зыбь наблюдается редко (повторяемость не более 1% зимой и не более 2% летом).

В Териберской губе, кроме ветрового волнения, часто наблюдается низкая, средней длины зыбь.

Высота волн в Териберской губе зависит от скорости и направления ветра, а также от длины его разгона. Наиболее сильное волнение наблюдается при сильном и продолжительном северо-западном ветре. При такой ветровой ситуации в губу проникают волны высотой 2-3 м, во время урагана высота волн на входе может достигать 6 м, а на внутреннем рейде – 4 м.

Губа Териберская в устье р. Орловка открыта для подхода волн с морской акватории только в северо-западном секторе шириной около 120°.

С учетом скоростей ветра, в качестве верхней оценки высоты волн, возможной на входе в губу при северо-западном шторме соответствующей повторяемости, получены значения 13,4 м для зимы и 7,4 м для лета, а в качестве более реалистичной, с учетом распространения волн под острым углом к побережью – соответственно 7,6 и 5,7 м. В вершине губы высота волн уменьшается вследствие фильтрации боковых составляющих углового спектра до 4,8 м зимой и 2,7 м летом по первому варианту расчета и до 2,7 м зимой и 2,1 м летом – по второму.

Соленость

По данным наблюдений, средний сезонный минимум солености наступает в июне в период наиболее интенсивного пресного стока. В поверхностном слое он составляет 27,6 епс, а на глубине 20 м – 33,8 епс. Самая низкая соленость поверхностных вод – 13,7 епс, а на горизонте 20 м – 33,4 епс. Сезонный максимум солености в слое 0 – 20 м приходится на март (34,05 – 34,12 епс).

Температурный режим

По многолетним данным в феврале – апреле в суровые зимы в кутовой части губы Териберская температура воды поверхностного 5-метрового слоя может иметь отрицательные значения. Абсолютный минимум (-1,4°С) был зафиксирован в конце марта на акватории губы Завалишина. По данным наблюдений на глубине 20 м температура воды может быть близка к 0°С. Сезонный максимум температуры воды чаще всего наступает в августе, когда поверхностные воды могут прогреваться до 10°С, а на горизонте 20 м она может быть выше 9°С. По климатическим данным абсолютный максимум в поверхностном слое составил 12,2°С. Таким образом, размах сезонных колебаний в верхнем слое достигает 9-10 °С. В придонном слое он на 2-3 °С меньше.

Ледовый режим

Первый лед, образующийся из пресного стока реки в идее шуги и мелкобитых пластин, выносится рекой Териберка в Териберскую губу обычно в середине ноября. При этом отмечались случаи, когда это происходило на 35 дней раньше или на 45 дней позже этих сроков. Лишь в очень суровые зимы устье реки Териберка замерзает, но сплошной ледяной покров является непрочным, и под действием ветра и колебаний уровня воды быстро разрушается.

Лед, препятствующий судоходству в открытой части Териберской губы, отмечается только в исключительно суровые зимы в феврале – апреле. В обычные зимы лед, препятствующий малым судам, отмечается только во входах в губы и в устье реки Териберка, где воды наиболее распреснены.

Длительное время неподвижный лед может сохраняться в вершинах губ на осушке. Во время ледохода на реке в течение нескольких дней отмечается редкий плавучий лед. В конце апреля – начале мая обычно в губе льда уже нет.

Реки рассматриваемого района принадлежат бассейну Баренцева моря.

Речная сеть хорошо развита, характерным для нее является наличие большого количества малых рек и ручьев. Типичные русла рек – немеандрирующие.

Население.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области численность населения в сельском поселении Териберка на 2022 год составляет 530 человек.

Среднегодовой процент снижения численности 	населения за рассматриваемый период с 2012 до 2022 года составил -8,98 %.

Таблица 1. Динамика численности населения за 2012-2022 годы

| Год | Численность населения на начало года | Общий прирост, убыль (-) | Годовой процент изменения численности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 974 |  |  |
| 2013 | 972 | -2 | -0,21% |
| 2014 | 944 | -28 | -2,97% |
| 2015 | 925 | -19 | -2,05% |
| 2016 | 897 | -28 | -3,12% |
| 2017 | 729 | -168 | -23,05% |
| 2018 | 617 | -112 | -18,15% |
| 2019 | 594 | -23 | -3,87% |
| 2020 | 573 | -21 | -3,66% |
| 2021 | 595 | 22 | 3,70% |
| 2022 | 530 | -65 | -12,26% |

Рисунок 2. Динамика численности населения.

Жилищный фонд.

По данным формы статистической отчетности общая площадь жилых помещений составляет 21,5 тыс. м2.  Обеспеченность населения жильем составляет около 40,6 м2 на человека, что несколько выше среднего показателя по Мурманской области и России.

Жилая застройка в городском поселении в основном представлена этажными многоквартирными домами со всеми видами благоустройства. Сельское поселение Териберка обладает высокими показателями обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием.

# Раздел 1. Схема водоснабжения.

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

### 1.1.1.Описание системы и структуры водоснабжения.

Системой водоснабжения или водопроводом называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. В этот комплекс входят: сооружения для забора воды из источника; сооружения для приведения качества воды в соответствие с требованиями потребителей; насосные станции 1-го и последующих подъемов; емкости (резервуары, водонапорные башни) для хранения запасов воды, регулирования ее расхода и обеспечения напора; водоводы, магистральные и разводящие сети.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- очистка воды;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В зависимости от источника водоснабжения различают водопроводы, питающиеся поверхностными или подземными водами, а также очищенными сточными водами (используются в основном для производственного водоснабжения).

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные.

Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Таким образом, система водоснабжения сельского поселения Териберка представляет собой целый ряд взаимосвязанных сооружений и устройств, которые работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

На сегодняшний день на территории сельского поселения Териберка существует две технологические зоны - водоснабжение района Лодейное осуществляется с ВЗС на оз. Секретарское, водоснабжение района Териберка осуществляется от ВЗС р-н Териберка, одна эксплуатационная зона – водоснабжение осуществляет МУП Кольского района «УЖКХ», вся территория н.п. Териберка охвачена централизованной системой водоснабжения. Собственник Администрация Кольского района.

Водопроводная сеть района Лодейное тупиковая. По назначению система объединенная – обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения и общественных зданий, производственные нужды предприятий, нужды пожаротушения.

Водопроводная сеть района Териберка тупиковая. По назначению система объединенная – обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения и общественных зданий, производственные нужды предприятий.

Протяженность водопроводных сетей поселка 4450 м. Протяженность водопроводных сетей района Лодейное 3000м., материал ПНД, диаметр Ду100-150мм. Протяженность водопроводных сетей района Териберка 1450м, материал ПНД, диаметрДу50-100мм.

Водозаборные сооружения н.п. Териберка район  Лодейное состоят из насосной станции, здания хлораторной. В насосной станции установлено 2 насоса: КМ 100-65-200-С, производительностью 100 куб.м./час, КМ 80-65-160, производительностью 50 куб.м./час. Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия. В настоящее время ведется строительство водозаборных сооружений с. Териберка Кольского района на оз. Секретарское.

В качестве источника водоснабжения для района Териберка используются подземные воды. Поставка воды потребителям осуществляется  с водозаборных сооружений н.п. Териберка, район Териберка, состоящих из водозаборного накопительного колодца, насосной станции. Насосная станция оборудована насосом  КМ 80-65-160, производительностью 50 куб.м./час. Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется с использованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

### 1.1.2.Описание территорий не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Федерального закона «О
водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ централизованная
система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между
собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

На территории села Териберка отсутствуют территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения. При отсутствии централизованного водоснабжения, обеспечение потребителей водой осуществляется с использованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется с использованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

### 1.1.3.Описание технологических зон, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с п. 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В н.п. Териберка централизованная система водоснабжения, две технологические зоны - водоснабжение района Лодейное осуществляется с ВЗС на оз. Секретарское, водоснабжение района Териберка осуществляется от ВЗС р-н Териберка, одна эксплуатационная зона – водоснабжение осуществляет МУП Кольского района «УЖКХ», вся территория н.п. Териберка охвачена централизованной системой водоснабжения. Собственник Администрация Кольского района.

Описание технологических зон централизованного водоснабжения МО Сельское поселение Териберка представлено в таблице.

Таблица 2. Эксплуатационные зоны

| Наименование муниципального образования, административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения (централизованная/ нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Эксплуатационная зона Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Сельское поселение «Териберка» | с.Териберка (район Лодейное) | централизованная | Водозаборные сооружения, о. Секретарское | МУП Кольского района «УЖКХ» | Муниципальная собственность |
|  |  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Частные лица | частные лица |
|  | с.Териберка (район Териберка) | централизованная | Колодец | МУП Кольского района «УЖКХ» | Муниципальная собственность |
|  |  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Частные лица | частные лица |

### 1.1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Водоснабжение района Лодейное осуществляется с ВЗС на оз. Секретарское, водоснабжение района Териберка осуществляется от ВЗС р-н Териберка.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» вокруг источников водоснабжения организуются зоны санитарной охраны. Ограничения границ пользования устанавливаются для исключения загрязнения, возможного повреждения ВЗУ и оборудования

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 для поверхностного источника водоснабжения зоны санитарной охраны первого пояса должны быть организованы с следующих пределах:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летнеосенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

Техническая характеристика источников водоснабжения приведена в таблице 3.

Таблица 3. Техническая характеристика источников водоснабжения

| Место расположения объекта (источника водоснабжения, водозаборного сооружения) | Наименование Объекта (источника водоснабжения водозаборного сооружения) | Год ввода в эксплуатацию | Цель использованя хоз. питьевые нужды, техническое, горячее водоснабжение | Марка насоса и эл.двиг. | Производительность м3/час | Наличие ЗСО и павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Териберка (район Лодейное) | ВЗУ о. Секретарско е | 1976 | Хоз.питьевое водоснабжен ие | КМ 100-65-200-С (2 шт.) КМ 80-65-160 (1 шт.) | 50,0 | Не установле ны |
| с.Териберка (район Териберка) | Подземные ВЗУ (колодец) | н/д | Хоз.питьевое водоснабжен ие | КМ 80-65-160 (1 шт.) | 50,0 | Не установле ны |

с. Териберка (район Лодейное)

Очистные сооружения питьевой воды отсутствуют. Обеззараживание (хлорирование) воды производится вручную, с помощью растворных и расходных баков. Станция не

автоматизирована. Насосное и технологическое оборудование изношено. Здание насосной станции также требует ремонта.

Здание выполнено из деревянных конструкций.

Наблюдается износ деревянных конструкций, погруженных в воду.

Хлорирование осуществляется ручным способом.

Централизованное отопление отсутствует.

Сети электроснабжения изношены.

Система вентиляции отсутствует.

Вновь проложенный водопровод тянется до территории старого РЧВ на горе в районе Лодейное, который эксплуатировался как водонапорная башня.

Таблица 4. Производительность водозаборного сооружения

| № п\п | Наименование | м³/час | м³/сутки | тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Териберка р-н Лодейное |  |  |  |
| 1. | Максимальная производительность водозаборного сооружения с. Териберка (р-н Лодейное) | 50 | 1200 | 438,000 |

с. Териберка (район Териберка)

Забор воды осуществляется двумя насосами. В работе находится один насос, второй находится в резерве. Ремонт давно не производился. Станции обеззараживания воды нет. Резервуар, расположенный на кровле здания не обеспечивает полное потребление.

Таблица 5. Производительность водозаборного колодца

| № п\п | Наименование | м³/час | м³/сутки | тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Териберка (правый берег) |  |  |  |
| 1. | Максимальная производительность водозаборного сооружения с. Териберка | 8,904 | 213,699 | 78,000 |

Качество воды по большинству показателей отвечает санитарным нормам.

Сооружений очистки и подготовки воды

Водоочистных сооружений нет. Обеззараживание воды осуществляется только на ВЗУ о. Секретарское. Станции обеззараживания воды в с. Териберка (район Териберка) отсутствуют.

Водозаборные сооружения н.п. Териберка район  Лодейное состоят из насосной станции, здания хлораторной. Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

В качестве источника водоснабжения для района Териберка используются подземные воды. Поставка воды потребителям осуществляется  с водозаборных сооружений н.п. Териберка, район Териберка, состоящих из водозаборного накопительного колодца, насосной станции. Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

Питьевая вода, подаваемая в распределительную водопроводную сеть, соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Насосные централизованные станции

Водозаборные сооружения н.п. Териберка район  Лодейное состоят из насосной станции, здания хлораторной. В насосной станции установлено 2 насоса: КМ 100-65-200-С, производительностью 100 куб.м./час, КМ 80-65-160, производительностью 50 куб.м./час.

Поставка воды потребителям района Териберка осуществляется  с водозаборных сооружений, состоящих из водозаборного накопительного колодца, насосной станции. Насосная станция оборудована насосом  КМ 80-65-160, производительностью 50 куб.м./час

На настоящий момент резервная мощность насосных станции многократно превышает необходимый резерв мощности для водозаборных сооружений рассматриваемого типа.

Насосных станций подкачки на распределительной сети не установлено, что
может свидетельствовать о достаточности напоров. Однако, в начале сети напоры
в часы минимального водоразбора могут превышать нормативные, что приводит к
опасности возникновения аварийных ситуаций.

Энергоэффективность подачи воды определяется как соотношение
количества электроэнергии затраченное на всех сооружениях централизованного
водоснабжения к количеству реализованной воды.

Водопроводные сети

Водопроводная сеть района Лодейное тупиковая. По назначению система объединенная – обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения и общественных зданий, производственные нужды предприятий, нужды пожаротушения. Протяженность водопроводных сетей района Лодейное 3000м., материал ПНД, диаметр Ду100-150мм.

Водопроводная сеть района Териберка тупиковая. По назначению система объединенная – обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения и общественных зданий, производственные нужды предприятий. Протяженность водопроводных сетей района Териберка 1450м, материал ПНД, диаметрДу50-100мм.

Водопроводная сеть ХВС, представлена чугунными, полиэтиленовыми стальными трубами различного диаметра. Износ водопроводных сетей составляет 30%. Текущее состояние водопроводный сетей оценивается как хорошее. Работоспособность сети водоснабжения обеспечивается своевременной ликвидацией авариных ситуаций и проведением текущего ремонта.

В настоящее время состояние сетей водоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка характеризуется старением основных производственных фондов.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении.

Одной из основных проблем при эксплуатации системы водоснабжения является состояние водоводов и магистральных сетей водоснабжения.

Большинство трубопроводов водопроводной сети были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад и в настоящее время имеют значительный физический износ. Данная проблема является основной причиной ухудшение качества воды для конечного потребителя и, возможно, отклонение от требований СанПиН 1.2.3685-21* "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По	результатам проведенного технического	обследования, основными техническими и технологическими проблемами, возникающих при водоснабжении являются:

- Отсутствие очистных сооружений питьевой воды;

- Существующая система хлорирования в районе Лодейное давно устарела и требует модернизации;

- Сверхнормативные потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопроводной сети, скрытыми утечками и неучтенными потребителями;

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

### 1.1.5.Описание существующих технических и технологических решений по  предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Исходя из географического положения территория МО «Сельское поселение Териберка» относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Кольский полуостров является одним из наиболее "теплых" районов субарктического физико-географического пояса Земли.
Средняя годовая температура воздуха на территории области уменьшается от 0°
на побережье Баренцева и Белого морей до -20С в центральной части и до -3° в
горных районах. Безморозный период длится в среднем 120 дней в узкой
прибрежной полосе суши, укорачивается по мере удаления от морей до 60 дней, а
на вершинах Хибинского горного массива температура не опускается ниже 00
менее 40 дней в году.

При этих условиях промерзшие за зиму почвы и грунты успевают
полностью оттаять за теплый период года. Характерная для данных широт вечная
мерзлота встречается только отдельными пятнами в тундровом поясе гор, а также
в торфяных болотах восточнее реки Воронья и к северо-востоку от озера
Имандра. Общая площадь вечномерзлых пород не превышает 15% территории
полуострова.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- большая часть водопроводных сетей выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения до 2 метров, ниже глубины промерзания;

- на участках, где есть риск перемерзания водоводов, обеспечивается постоянная циркуляция воды.

- Используются теплоизолирующие материалы с закрытой пористостью.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения вызванных перемерзанием не выявлено.

МУП Кольского района «УЖКХ» ежесезонно предпринимаются меры по предотвращению замерзания участков водоводов от водозабора и до потребителя, кроме того на всех узлах учёта в период наступления морозов предпринимаются меры по их утеплению.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

### 1.1.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 6.

Таблица 6. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоснабжения | Объект централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Териберка | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, сети водоснабжения |

Сети и объекты водоснабжения переданы в эксплуатацию МУП Кольского района «УЖКХ».

1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 1.2.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения МО сельское поселение Териберка, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижение аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- развитие системы централизованного водоснабжения, строительство сетей в районах перспективной застройки, модернизация очистных водопроводных сооружений;

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек;

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- соблюдение зон санитарной защиты источников водоснабжения;

- обеспечить дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры в том числе подключение новых абонентов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

### 1.2.2.Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений округа.

Сценарий развития централизованной системы водоснабжения принимается в соответствии с развитием территорий МО сельское поселение Териберка предусмотренным генеральным планом и исходя из имеющихся в настоящее время технических и технологических проблем.

Предложения генерального плана выполнены на базе существующего функционального зонирования территории поселка, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся  ограничений градостроительной деятельности.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Численность населения МО Сельское поселение Териберка на 2022 год составляет 530 человек. С учётом развития туристического кластера, в качестве основного (базового) сценария проектом выбран высокий вариант прогноза численности населения МО Сельское поселение Териберка. Исходя из прогноза развития, численность населения к 2032 г. составит 1,416 тыс. чел.

Планом развития сельского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных сооружениях водопроводов, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:

с. Териберка (р-н Лодейное):

- Строительство водозаборного сооружения;

- Ввод в эксплуатацию строящегося трубопровода от водозаборного устройства на оз. Секретарское с подключением к существующему водопроводу;

с. Териберка (правый берег):

- Полная реконструкция водозаборного сооружения на правом берегу с. Териберка

(р-н Териберка);

- исследование на водоотдачу колодца;

- установка блочно-модульной станции водоподготовки с насосной группой;

- расчет и подбор водонапорной башни с учетом противопожарных нужд, количество установить расчетом.

- Реконструкция всех ветхих и изношенных участков водопроводных сетей в сельском поселении Териберка.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» (национальный проект «Экология») в 2019 году были проведены конкурсные процедуры на проведение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации в рамках реализации инвестиционного проекта «Водозаборные сооружения в с. Териберка Кольского района» (р-н Лодейоне). Подведомственным учреждением администрации Кольского района МКУ «ХЭС Кольского района» был заключен муниципальный контракт с ООО «Северный морской проектный институт». Стоимость контракта составила 4 500 000,00 рублей. Работы выполняются за счёт средств бюджета Кольского района.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

### 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

В таблице представлен общий баланс подачи и реализации воды:

Таблица 7. Баланс реализации воды.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО Териберка |  |  |  |  |
| 1 | Подано воды в сеть | м3 | 69 423,69 | 70 802,72 | 64 792,88 |
| 2 | Потери воды | м3 | 22 470,02 | 16 130,00 | 15 556,06 |
| 3 | Реализовано | м3 | 46 646,09 | 54 402,48 | 48 280,09 |

### 1.3.2.Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам.

Данные по территориальным балансам подачи воды по технологическим зонам водоснабжения отсутствуют. Система подачи технической воды в муниципальном образовании отсутствует.

Таблица 8. Сведения об объемах водопотребления по территориальным зонам водоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | МО Териберка | 177,51 | 64 792,88 |

### 1.3.3.Структурный баланс реализации по группам абонентов.

В таблице приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Таблица 9. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

| Группа потребителей | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализовано н.п. Териберка | 46 646,09 | 54 402,48 | 48 280,09 |
| население | 35 552,91 | 37 915,10 | 35 984,15 |
| бюджет | 7 957,24 | 10 798,50 | 7 920,28 |
| прочие | 3 135,95 | 5 688,88 | 4 375,65 |

Структура реализации воды по группам потребителей централизованной системы водоснабжения представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов

централизованной системы водоснабжения.

Основная часть реализованной воды (75 %) приходится на население, бюджетные потребители составляю 9% от общего объема реализации.

Для сокращения и устранения непроизводственных потерь необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определяющий величину потерь в структуре водоснабжения. При этом надо учитывать, что величина потерь воды напрямую зависит от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Также, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

В последние годы МУП Кольского района «УЖКХ» проводится ряд мероприятий по сокращению потерь воды и составляется плановый баланс подъема, реализации и потерь воды.

### 1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Основным потребителем воды на территории муниципального образования сельское поселение Териберка является население. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления приняты составляют 180 л/чел. в сутки.

Таблица 10. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано населению | м3 | 35 552,91 | 37 915,10 | 35 984,15 |

Таблица 11. Прогнозные балансы водопотребления в соответствии с расчетными данными.

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное общее водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, общей воды, м3/сут. | Средний годовой расход, общей воды, тыс.м3. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход м3/сут | α мах | β мах | Коэффициент Часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 0,53 | 180 | 95,40 | 34,82 | 1,30 | 124,02 | 1,40 | 1,80 | 2,52 | 10,02 |
| Нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы (15 %) |  |  | 14,31 | 5,22 |  | 18,60 |  |  |  | 1,50 |
| Итого |  |  | 109,71 | 40,04 |  | 142,62 |  |  |  | 11,52 |
| Полив | 0,53 | 50 | 26,50 |  |  | 26,50 |  |  |  | 1,10 |
| Всего с поливом |  |  | 136,21 | 49,72 |  | 169,12 |  |  |  | 12,62 |

Норматив потребления хозпитьевой воды рассчитывается исходя из количества проживающих человек. Также, величина норматива зависит от благоустройства жилого дома.

Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблице:

Таблица 12. Потребление населением воды исходя из статистических и расчетных данных.

| Население | Средний годовой расход, общей воды, тыс.м3. |
| --- | --- |
| Нормативное водопотребление | 35,98 |
| Статистические данные | 49,72 |

Численные значения расчетного водопотребления по действующим нормативам превышает потребления хозпитьевой воды для жилых домов в рассматриваемом периоде по статистическим данным.

### 1.3.5.Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

По данным МУП Кольского района «УЖКХ» количество абонентов (с заключенными договорами водоснабжения) -47 (в том числе население - 15, бюджет - 10).

Существующая система коммерческого учёта воды включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые
надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по
установке приборов учёта воды возложена на абонента. Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учёта, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды,
их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта.

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их
эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие
организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой
воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным методом - в течение определенного периода - по среднемесячному потреблению
воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем — по
пропускной способности устройств и сооружений, используемых для
присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Сведения о приборах учета отсутствуют. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.

### 1.3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружений |  | Водопотребление |  | (+) Резерв / (-) дефицит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Макс. суточ. |  | Годовое |  |
|  | Макс. суточ. | Годовое | Макс. суточ. | Годовое |  |  |  |  |
|  | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут | % | тыс.м3/ год | % |
| Териберка (р-н Лодейное) | 1200 | 438 | 152,66 | 55,72 | 1047,34 | 87,28% | 382,28 | 87,28% |
| Териберка (правый берег) | 216 | 78 | 24,85 | 9,07 | 191,15 | 88,49% | 68,93 | 88,37% |

По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения существующей нагрузки водопотребления.

### 1.3.7.Прогнозные балансы водопотребления.

Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными данными, основывающимися на прогнозных данных, приведенных в Генеральном плане сельского поселения Териберка, таких как:

- объемы нового жилого строительства;

- убыль ветхого жилья;

- прогнозы численности населения;

- увеличение площадей зон производственного назначения и др.

Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о фактическом распределении воды по абонентам и др. Для расчетов принят вариант развития сельского поселения с сохранением существующей численности населения к 2032 году на уровне 1,416 тыс. человек.

Для схемы водоснабжения в соответствии с годами ввода в эксплуатацию объектов нового строительства в проекте выбраны 2-этапа. Первый этап заканчивается 2027 с расчетным количеством населения до 1,055 тыс. человек. Второй и заключительный этап предусматривает обеспечение водоснабжения перспективной застройки общей площадью и увеличение числа жителей муниципального образования до 1,416 тыс. человек. Второй этап заканчивается 2032 годом.

При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Основным потребителем воды на территории муниципального образования сельское поселение Териберка является население. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления приняты: Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением – 180 л/чел. в сутки.

Расход воды на нужды местной промышленности и не учтенные расходы воды приняты в размере 15 %. Баланс потребления горячей воды не рассчитывается, т.к. расход горячей воды при закрытой схеме ГВС входит в норму общего водопотребления.

Расчеты прогнозных балансов по водопотреблению представлены в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозные балансы водопотребления МО сельское поселение Териберка с разбивкой по годам.

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное общее водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, общей воды, м3/сут. | Средний годовой расход, общей воды, тыс.м3. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход м3/сут | α мах | β мах | Коэффициент Часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Первая очередь (2027 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 1,055 | 180 | 189,90 | 69,31 | 1,30 | 246,87 | 1,40 | 1,80 | 2,52 | 19,94 |
| Нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы (15 %) |  |  | 28,49 | 10,40 |  | 37,03 |  |  |  | 2,99 |
| Итого |  |  | 218,39 | 79,71 |  | 283,90 |  |  |  | 22,93 |
| Полив | 1,055 | 50 | 52,75 |  |  | 52,75 |  |  |  | 2,20 |
| Всего с поливом |  |  | 271,14 | 98,96 |  | 336,65 |  |  |  | 25,13 |
| Расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 1,416 | 180 | 254,88 | 93,03 | 1,30 | 331,34 | 1,40 | 1,80 | 2,52 | 26,76 |
| Нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы (15 %) |  |  | 38,23 | 13,95 |  | 49,70 |  |  |  | 4,01 |
| Итого |  |  | 293,11 | 106,99 |  | 381,05 |  |  |  | 30,78 |
| Полив | 1,416 | 50 | 70,80 |  |  | 70,80 |  |  |  | 2,95 |
| Всего с поливом |  |  | 363,91 | 132,83 |  | 451,85 |  |  |  | 33,73 |

К концу первой очереди (2027 году) согласно расчетам водоснабжение сельского поселения должно составить 271,14 м3/сут, а на расчетный срок (2032 год) 363,91 м3/сут. На рисунке 6 показано изменение водопотребления МО сельское поселение Териберка на перспективу по годам.

Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2027г. и расчетному сроку 257 литров в сутки на человека.

Рисунок 4. График изменения водопотребления МО сельское поселение Териберка.

В соответствии с рисунком 4 к расчетному сроку произойдет значительный рост водопотребления вследствие увеличения численности населения.

### 1.3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В границах села Териберка используется закрытая система горячего водоснабжения. Подача воды потребителю осуществляется по трубопроводам в двухтрубном исполнении, проложенных в земле с обеспечением непрерывного движения воды с целью предотвращения замерзания водопроводов.

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений являются:

- высокое содержание в исходной воде химически загрязняющих веществ;

- высокая энергоемкость системы ГВС, обусловленная применением устаревшего оборудования, неэффективных технологий, низким уровнем контроля и автоматизации;

- большой износ водопроводных сетей существенно приводит к большому проценту потерь воды при ее транспортировке.

В остальных населенных пунктах приготовление централизованное горячее водоснабжение отсутствует, нагрев воды для нужд ГВС происходит в частном порядке – путем установки газовых или электрических водонагревателей, или приготовление горячей воды в банях.

### 1.3.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 15.

Таблица 15.	Фактическое и перспективное потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Показатель | Ед. | Рассматриваемый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2027 | 2032 |
| Водопотребление всего (с поправкой) | тыс.м3/год | 64,79 | 98,96 | 132,83 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 248,52 | 336,65 | 451,85 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 177,51 | 271,14 | 363,91 |

Из таблицы следует, что фактическое водопотребление за базовый год составило 64,79 тыс. м3, максимальное и среднесуточное водопотребление – 248,52 и 177,51 м3/сут соответственно. Согласно прогнозам развития сельского поселения Териберка численность населения к расчетному сроку увеличится, соответственно объемы водопотребления составят 132,83 тыс. м3, максимальное и среднесуточное водопотребление – 451,85 и 363,91 м3/сут соответственно.

### 1.3.10.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории сельского поселения основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады), промышленные предприятия. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

### 1.3.11.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Основным потребителем услуг водоснабжения является население.  Распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов планируется в соответствии с существующим потреблением.

### 1.3.12.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Таблица 16. Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

| № п/п | Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. |  | Расчетный срок 2032 г. |  |
|  |  | Годов. | Сред. | Годов. | Сред. |
|  |  | тыс.м3 год | сут. м3/сут | тыс.м3 год | сут. м3/сут |
| 1 | Подано хоз. питьевой воды в сеть | 64,79 | 177,51 | 133,79 | 366,54 |
| 2 | Потери при транспортировке | 15,56 | 42,62 | 0,96 | 2,63 |
| 3 | Реализовано потребителям | 48,28 | 132,27 | 132,83 | 363,91 |

Снижение объема потерь планируется за счет исключения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, объем потерь при транспортировке при наихудшем варианте соответствует базовому значению на год разработки.

### 1.3.13.Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Таблица 17. Перспективные и структурный балансы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. |  | Расчетный срок 2032 г. |  |
|  |  | Годов. | Сред. | Годов. | Сред. |
|  |  | тыс.м3 год | сут. м3/сут | тыс.м3 год | сут. м3/сут |
| 1 | Подано хоз. питьевой воды в сеть | 64,79 | 177,51 | 133,79 | 366,54 |

### 1.3.14.Расчет требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений исходя из данных о перспективном водопотреблении.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений определен на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Таблица 18. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Назначение | Мощн. сущест. сооруж. тыс. м3/год |  | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г., тыс. м3/год |  | Расчетный срок 2032 г., тыс. м3/год |  |  |
|  |  | тыс. м3/год | (+) Резерв / |  | тыс. м3/год | (+) Резерв / (-) дефицит |  |
|  |  |  | (-) дефицит |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. м3/год | % |  | тыс. м3/год | % |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 516 | 64,79 | 451,21 | 87,44% | 132,83 | 383,17 | 74,26% |
| Расход воды на собственные нужды |  | 0,009 | - | - | 0,009 | - | - |
| Реализовано потребителям |  | 48,28 | 467,72 | 90,64% | 106,99 | 409,01 | 79,27% |

Как указывалось выше, суммарная мощность водозаборных и водоочистных объектов составляет 516 тыс.м3/год или 1416 м3/сут. Производительности существующих очистных сооружений достаточно для обеспечения водоснабжения перспективных расходов воды.

### 1.3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующей организацией, осуществляющей предоставление услуг по холодному водоснабжению в границах муниципального образования сельское поселение Териберка, является МУП Кольского района «УЖКХ», которое осуществляет данную деятельность в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение населения муниципального образования питьевой водой, отвечающей всем требованиям новых нормативов качества воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов на объектах системы водоснабжения.

### 1.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В целях реализации схемы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка до 2032 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности работы систем водоснабжения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- Реконструкция сетей водоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка;

- Строительство и реконструкция водозаборных сооружений;

- Строительство новых участков водопроводной сети.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу всех объектов системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий муниципального образования.

### 1.4.2.Техническое обоснование основных мероприятий по реализации  схемы водоснабжения.

Сети водоснабжения являются важными составляющими элементами системы водоснабжения. Через них осуществляется транспортировка воды, ее распределение и передача потребителям. Качество питьевой воды, подаваемой потребителю напрямую, зависит от состояния этих сетей.

На сегодняшний день оценка работы системы водоснабжения дана как удовлетворительная. Технология и состояние оборудования очистки позволяет производить ресурс качества, удовлетворяющего требованиям санитарно-гигиеническим норм и правил, но в связи с использованием труб низкого качества на потребителях происходит водоразбор воды, с завышенным содержанием веществ.

Износ магистрали несет в себе ухудшение качества воды для конечного потребителя и, возможно, отклонение от требований СанПиН 1.2.3685-21* "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а замена трубопровода принесет социальный эффект в виде снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Большая часть замены сетей и оборудования была произведена в последние годы.

При замене сетей предлагается применять трубы напорные из полиэтилена низкого давления марки ПЭ 80 и ПЭ 100 согласно ГОСТ 18599-2001. Срок службы полиэтиленовых труб доходит до 50-100 лет, это 3-5 раз дольше, чем эксплуатационный период стальных. Они экологически безопасны: нейтральны к химически агрессивным средам, не зарастают отложениями, устойчивы к коррозии и размножению бактерий.

Полиэтиленовые трубы пластичны и способны выдерживать множество циклов замораживания и оттаивания. Прочностные характеристики позволяют использовать их в очень сложных условиях городских коммуникаций.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования, перспективное водопотребление к расчетному сроку увеличится не значительно. Мероприятия по строительству объектов для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не предусматриваются.

Реализация мероприятий реконструкции водопроводных сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы водоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить утечки при транспортировки ресурса, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения;

- обеспечить стабильным и качественным водоснабжением население;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей необходима реализация следующих мероприятий:

с. Териберка (р-н Лодейное):

- Строительство водозаборного сооружения ;

- Ввод в эксплуатацию строящегося трубопровода от водозаборного устройства на оз. Секретарское с подключением к существующему водопроводу;

с. Териберка (правый берег):

- Полная реконструкция водозаборного сооружения на правом берегу с. Териберка

(р-н Териберка);

- установка блочно-модульной станции водоподготовки с насосной группой;

- расчет и подбор водонапорной башни с учетом противопожарных нужд, количество установить расчетом.

В настоящее время ведется строительство водозаборных сооружений с. Териберка Кольского района на оз. Секретарское.

### 1.4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Водозаборное сооружение с. Териберка (р-н Лодейное):

- Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области № 1004/16 от 28.12.2016г.

- Аварийное и ветхое состояние водозаборных сооружений и оборудования.

- Отсутствие резервуаров чистой воды.

В результате реализации рекомендуемых мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения.

- Обеспечение резерва мощности водозаборных сооружений.

Водозаборное сооружение с. Териберка (правый берег):

Забор воды осуществляется двумя насосами. В работе находится один насос, второй находится в резерве. Здания водозаборного колодца требует капитального ремонта. Станция обеззараживания воды отсутствует.

Резервуар, расположенный на кровле здания, не обеспечивает полного потребления.

В результате реализации рекомендуемых мероприятий по реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения.

- Обеспечение резерва мощности водозаборных сооружений.

В настоящее время ведется строительство водозаборных сооружений с. Териберка Кольского района на оз. Секретарское.

### 1.4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения отсутствуют. Для повышения надёжности системы и уменьшения затрат электроэнергии на передачу водных ресурсов в ближайшей перспективе рекомендуется установка частотных преобразователей для насосного оборудования станции 1-го и 2-го подъёма. Так же, необходимо произвести ввод элементов диспетчеризации для возможности мониторинга оператором станции 1-го подъёма параметров режимов работы оборудования на станции 2-го подъёма.

### 1.4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Сведения об оснащённости потребителей приборами учета отсутствуют. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.

### 1.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий схемы водоснабжения планируется проведение реконструкции существующих магистральных водоводов, маршруты прохождения трасс вновь построенных трубопроводов (как магистральных, так и трубопроводов уличной сети) определяется в соответствии с генеральным планом муниципального образования сельского поселения Териберка.

При выборе трассы прокладки сетей водоснабжения необходимо учитывать следующее:

- участки водопроводной сети должны проходить в границах красных линий;

- обязательным требованием является прокладка сети ниже глубины промерзания грунта;

- количество пересечек с дорогами должно быть сведено к минимуму;

- прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

- при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

### 1.4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Рекомендации отсутствуют.

### 1.4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Все объекты системы холодного и горячего водоснабжения находятся в пределах п. Териберка. Увеличение зон размещения систем за пределами данного населённого пункта не планируется. В границах населённого пункта п. Териберка в рамках существующей технологической зоны могут произойти незначительные изменения, связанные с новым строительством. Места размещения объектов нового строительства определено в районе действующего водозаборного сооружения (р-н Лодейное).

### 1.4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В ближайшей перспективе планируется строительство новых объектов системы холодного водоснабжения. Размещение объектов централизованной системы холодного водоснабжения принято в соответствии с генеральным планом муниципального образования.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

- строительство и реконструкция водопроводов.

Нерациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В проекте должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водозаборов, водопровода и сооружений.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий. В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения   и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно- питьевого водоснабжения. После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе. Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует.

Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.  Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 193 096,00 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

- 	средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

В настоящее время основная часть затрат на реализацию проектов по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов ложится на федеральный, областной и местные бюджеты.

В таблице 19 представлена укрупненная стоимость реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка.

Таблица 19. Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации | Стоимость реализации*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Териберка, левый берег |  |  |  |
| 1 | Строительство водозаборного сооружения с. Териберка (р-н Лодейоное), ввод в эксплуатацию строящегося трубопровода от водозаборного устройства на оз. Секретарское с подключением к существующему водопроводу | 2022-2024 гг. | 87 966,0 |
| 2 | Строительство нового участка трубопровода | 2023-2024 гг. | 850,0 |
| 3 | Реконструкция ветхих участков водопроводной сети | 2024-2027 гг. | 1 820,0 |
| с. Териберка, правый берег |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водозаборного сооружения с установкой блочно-модульной станции водоподготовки с насосной группой, расчет и подбор водонапорной башни с учетом противопожарных нужд, количество установить расчетом | 2023-2027 | 89 000,0 |
| 5 | Реконструкция ветхих участков водопроводной сети | 2023-2032 | 13 460,0 |

* - Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Сельского поселения Териберка являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды

Качество воды, поступающей потребителю из систем водоснабжения, зависит от состава исходной воды и определяется технологическими требованиями, исходящими от соответствующих контролирующих органов. СанПиН устанавливает гигиенические требования к питьевой воде, нормирует содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, определяет органолептические и некоторые физико-химические параметры питьевой воды. По большинству параметров российский СанПиН удовлетворяет рекомендациям ВОЗ и не уступает зарубежным стандартам. Качество воды характеризуют следующие параметры: общие физико-химические показатели качества воды, органолептические показатели, бактериологические и паразитологические показатели, радиологические показатели, показатели неорганических и органических примесей, а также ряд других параметров, часто употребляемых в водоподготовке.  Многие из этих величин не нормируются и, тем не менее, важны для оценки физико- химических свойств воды.

Согласно предоставленным данным, проб воды из разводящей сети системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Териберка в большинстве своем соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Таблица 20. Плановые показатели развития системы водоснабжения.

| Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| Численность населения округа | чел. | 530 | 1055 | 1416 |
| Объем подачи воды | тыс. куб. м. /год | 64,79 | 98,96 | 132,83 |
| Общая протяженность сетей водоснабжения | Км | 7,45 | 7,6 | 7,6 |
| Удельное водопотребление на одного человека | л/сут на чел. | 250 | 257 | 257 |
| Уровень загрузки производственных мощностей фильтровальной станции | % | н/д | - | - |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов | % | н/д | - | - |
| Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | н/д | - | - |
| Показатели качества питьевой воды: |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. / км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатели энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 24,01 | 12 | 0,7 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 1,86 | 1,44 | 0,95 |

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение Териберка бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Раздел 2: Схема водоотведения.

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

### 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

Система водоотведения представляет собой сложный комплекс мероприятий, специальных сооружений и технических устройств, которые принимают и передают сточные воды и грязевые потоки для последующей обработки и сброса в водоемы. Отвод сточной воды за пределы жилых домов, населенного пункта, промышленного объекта, может осуществляться по трубам, коллекторам, самотеком или с помощью канализационных насосной станции.

Сточные воды образуются при использовании водопроводной воды для бытовых и производственных нужд, при выпадении атмосферных осадков и загрязнены разнообразными органическими и неорганическими веществами.

Наибольшую опасность в санитарном отношении представляют органические загрязнения сточных вод, которые, попадая в водоем или почву, загрязняют их: делают водоем на определенном участке не пригодным для питьевого и хозяйственного водоснабжения, для ведения рыбного хозяйства, купания и спорта, а почву – источником заражения окружающего воздуха.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

На территории поселения предусмотрено централизованное водоотведение.

В н.п. Териберка централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовая канализация н.п. Териберка принимает сточные воды от населения, общественных зданий, предприятий. Собственник Администрация Кольского района.

Водоотведение от жилых домов и коммунально-бытовых зданий на левом берегу осуществляется самотеком. Очистные сооружения отсутствуют. Неочищенные сточные воды сбрасываются в губу Териберка Баренцева моря. Обслуживание сетей водоотведения осуществляет МУП Кольского района «УЖКХ».

Водоотведение от потребителей на правом берегу с. Териберка осуществляется самотеком в выгребные ямы. Обслуживание сетей водоотведения осуществляет МУП Кольского района «УЖКХ».

### 2.1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Сеть водоотведения с. Териберка предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Отвод стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют.

Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественно-производственных зданий собираются через внутриквартальные самотёчные канализационные сети и далее поступают на выпуск. Общая протяженность канализационных сетей 3500м, диаметр сети Ду100-150мм. Материал трубопроводов полиэтилен, чугун, керамика. Глубина заложения сетей до 2 м. Очистка сточных вод н.п. не производится.

В сфере водоотведения существует несколько основных проблем, влияющих как на экологическую ситуацию на территории городского округа, так и на уровень комфортности проживания населения:

- канализационные сети имеют высокий процент износа (более 70%) и требуют реконструкции;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О водоснабжении и
водоотведении» определено, что эксплуатационная зона - зона эксплуатационной
ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, определенная по признаку обязанностей ответственной
организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения.

В соответствии с Постановлением Администрации Кольского района
от 23.11.2017 №1354 МУП Кольского района «УЖКХ» наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Исходя из определения в границах села Териберка выделяется одна эксплуатационная зона - централизованная система водоотведения села Териберка.

### 2.1.3.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Хозяйственно-бытовая канализация п. Териберка принимает сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий. Количество потребите-лей подключённых к центральной системе водоотведения среди населения составляет примерно 71 % от общей численности населения. Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 21.

Таблица 21. Технологические зоны водоотведения на территории МО «Сельское поселение «Териберка»

| Технологическая зона водоотведения | Система водоотведения централизованная/ нецентрализованная | Объект водоотведения |
| --- | --- | --- |
| с. Териберка | централизованная | Канализационные сети |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики.

### 2.1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют.

Необходимо осуществить реконструкцию существующую систему водоотведения с модернизацией технологической схемой очистки стоков.

### 2.1.5.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов. Одиночное протяжение уличной канализационной сети в с. Териберка составляет 3,5 км из которых 2,5 км требуют замены (70%). Ремонт канализационной сети практически не выполняется.

Канализационные коллекторы требуют реконструкции с заменой трубопроводов на полиэтиленовые.

Системы автоматизации и телемеханизации в существующей системе водоотведения отсутствуют. Оценки состояния канализационных сетей и сооружений, в настоящее время, оценивается только визуально.

Ливневая канализация в селе отсутствует.

### 2.1.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа. Основная часть сетей водоотведения сельского поселения Териберка имеет износ более 70%.

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады температур; перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

Данные об авариях в системе водоотведения отсутствуют, что не позволяет провести оценку безопасности и надежности системы водоотведения.

### 2.1.7.Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными.

В настоящее время очистка сточных вод не осуществляется. Для снижения вредного воздействия необходимо осуществить строительство канализационных очистных сооружений.

### 2.1.8.Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Централизованное водоотведение на территории с.п.Териберка предусмотрено в с. Териберка, в других населенных пунктах система канализации отсутствует, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики.

### 2.1.9.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования.

Одно из важнейших проблем сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а так же истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ магистральных сетей составляет более 70 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно – бытовой канализации и запорно – регулирующей арматуры.  Большинство сетей отслужили свой нормативный срок и требуют замены. Результатом высокого износа являются потери и перерывы в водоснабжении потребителей.

Имеется также ряд проблем, таких как заиливание коллекторов, а также сильный местный износ и даже разрушения вследствие неправильной работы сети. Причинами являются большие колебания скоростей по участкам вследствие ошибок проектирования, либо перекладки участков с использованием труб неправильно подобранных диаметров, или материалов.

Кроме того вследствие высокого износа канализационных сетей имеется большое количество инфильтрационных сточных вод.

Также, большую роль играют колебания уклонов труб канализационной сети. Они способствуют повышенным скоростям в местах увеличения уклона и пониженным скоростям в местах уменьшения уклона. В некоторых случаях, большие уклоны создают подпор в трубопроводе, что недопустимо для самотечных коллекторов.

Физическое устаревание основного оборудования насосных станций, очистных сооружений и систем транспорта сточных вод вкупе с моральным устареванием технологий очистки сточных вод и систем управления объектами системы водоотведения ведёт к резкому снижению качества предоставляемых услуг, а также увеличению издержек и затрат.

По результатам проведенного технического обследования считаем
необходимым:

- строительство очистных сооружений канализации исходя из
необходимости достижения высокого качества очистки сточных:

-  реконструкция сетей канализации.

### 2.1.10.Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

В н.п. Териберка централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовая канализация н.п. Териберка принимает сточные воды от населения, общественных зданий, предприятий. Собственник Администрация Кольского района.

Сеть водоотведения с. Териберка предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Отвод стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

### 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Согласно предоставленным данным от МУП Кольского района «УЖКХ» была проанализирована и сведена информация об объёмах отведённых стоков от групп потребителей, а так же по технологической зоне в целом. Полученные результаты представлены ниже.

Таблица 22. Общий баланс водоотведения.

| Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Териберка | 39842,148 | 44212,199 | 41640,767 |
| СН | 45,75 | 9,125 | 9,125 |
| ТН | 261,822 | 261,108 | 947,608 |
| Реализация | 39534,576 | 43941,966 | 40684,034 |
| население | 35435,991 | 37463,776 | 35548,313 |
| бюджет | 1175,945 | 2615,88 | 1944,891 |
| прочие | 2922,64 | 3862,31 | 3190,83 |

Численность обслуживаемого населения - 530 чел. Приборы учета у населения отсутствуют. Структура оказания услуг водоотведения по группам потребителей централизованной системы представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Структурный баланс по группам абонентов централизованной системы водоотведения.

Основная часть отведения сточных вод (87 %) приходится на население, бюджетные потребители составляю 5% от общего объема реализации.

### 2.2.2.Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Для предотвращения попадания неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения и предотвращения нарушения технологии биологической очистки хоз.бытовых сточных вод, так же выполнения требований природоохранного законодательства к охране природных ресурсов необходимо разработать проект на сбор, транспортировку и очистку поверхностного стока.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

### 2.2.3.Сведения об оснащённости зданий строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

### 2.2.4.Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

В таблице 23 приведены ретроспективные данные по фактическим объемам очистки сточных вод, с разделением по бассейнам канализования и по административным территориям муниципальных образований. Также в таблице отражены резервы мощностей очистных сооружений в отношении к максимальной проектной производительности.

Таблица 23. 	Ретроспективные балансы поступления сточных вод

| № п/п | Год | Объем водоотведения, тыс.м3 /год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 39,84 |
| 2 | 2021 | 44,21 |
| 3 | 2022 | 41,64 |

### 2.2.5.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Для схемы водоотведения в соответствии с годами ввода в эксплуатацию объектов нового строительства в проекте выбраны 2-этапа. Первый этап заканчивается 2027 с расчетным количеством населения до 1,055 тыс. человек. Второй и заключительный этап предусматривает обеспечение централизованной системой водоотведения перспективной застройки общей площадью и увеличение числа жителей муниципального образования до 1,416 тыс. человек. Второй этап заканчивается 2032 годом.

При разработке схемы водоотведения определяются перспективные расходы сточных вод для различных абонентов. Основным абонентом системы канализации на территории муниципального образования сельское поселение Териберка является население. Количество сбрасываемых в систему стоков зависит от степени санитарно- технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления приняты: Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением – 180 л/чел. в сутки.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы принимается в размере соответственно 12% и 8% суммарного среднесуточного водоотведения поселения.

В таблице 24 представлены перспективные расходы сточных вод муниципального образования по годам.

Таблица 24. Перспективный баланс поступления сточных вод.

| Наименование потребителя | Количество потребителей | Норма удельного водоотведения на 1 человека ср. сут, л/сут | Средний суточный расход сточной воды, м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности, макс. При 1% обеспеченности | Расчетный суточный расход, м3/сут. | Расход сточных вод за год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. человек |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первая очередь (2027 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий | 1,055 | 180 | 189,9 | 1,7 | 322,83 | 69,3135 |
| Предприятия местной промышленности, обслуживающих население |  |  | 22,788 | 1,7 | 38,7396 | 8,31762 |
| Неучтенные расходы |  |  | 15,192 | 1,7 | 25,8264 | 5,54508 |
| Всего по муниципальному образованию |  |  | 227,88 |  | 387,396 | 83,1762 |
| Расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий | 1,416 | 180 | 254,88 | 1,7 | 433,296 | 93,0312 |
| Предприятия местной промышленности, обслуживающих население |  |  | 30,5856 | 1,7 | 51,99552 | 11,163744 |
| Неучтенные расходы |  |  | 20,3904 | 1,7 | 34,66368 | 7,442496 |
| Всего по муниципальному образованию |  |  | 305,856 |  | 519,9552 | 111,63744 |

2.3. Прогноз объёма сточных вод.

### 2.3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое поступление сточных вод в централизованную  систему  водоотведения МО сельское поселение Териберка составило 102,33 тыс. м3, среднее поступление за сутки составляет 280,35 м3. К расчетному сроку (2032 год) ожидаемое поступление сточных вод составит 149,796 тыс. м3, среднее поступление за сутки составит 432 м3.

Ниже на рисунке 6 представлена диаграмма показывающая сравнение  фактического расхода сточных вод и ожидаемого расхода на первую очередь и расчетный срок. В таблице 25 представлены сведения о расходах сточных вод по годам расчетных периодов.

Таблица 25. Изменение среднесуточных расходов сточных вод с разбивкой по годам.

| Наименование технологической зоны | Средний суточный расход сточных вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2027 год | 2032 год |
| Муниципальное образование сельское поселение Териберка | 114,08 | 227,88 | 305,856 |

Рисунок 6. Расход сточных вод по годам.

Из рисунка следует, что годовой прием сточных вод в перспективе вследствие увеличения численности населения.

### 2.3.2.Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Териберка представлена в границах села Териберка. В зонах действия осуществляется централизованный сбор, передача и сброс сточных вод. Очистка сточных вод не производится. Организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности, является МУП Кольского района «УЖКХ».

### 2.3.3.Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

Таким образом, вновь проектируемые очистные сооружения должны обеспечивать очистку не менее 520 м3/сут. стоков.

### 2.3.4.Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлический расчет системы водоотведения не проводился.

### 2.3.5.Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют.

Необходимо осуществить реконструкцию существующую систему водоотведения с модернизацией технологической схемой очистки стоков.

2.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 2.4.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Териберка до 2032 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция и модернизация, существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества засоров и отказов в системе;

- строительство объектов канализационно-очистных сооружений;

- создание системы управления канализацией населенных пунктов с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

### 2.4.2.Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования сельское поселение Териберка до 2032 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.

Для реализации схемы водоотведения села Териберка предлагаются следующие основные мероприятия:

1. Строительство канализационных очистных блочномодульных сооружений (КОС) в районах Лодейное и Териберка.

2. Строительство новых участков канализационной сети для построенных жилых домов.

3. Реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения.

### 2.4.3.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

На сегодняшний день общий износ канализационных сетей составляет более 70%. Предлагается произвести замену вышеуказанных труб на трубы ПНД того же диаметра.

Механизм реализации программы реконструкции канализационных сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции канализационных сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы водоотведения, направленные на снижение аварийности, снизить утечки при транспортировки ресурса, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории

муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоотведения;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Для повышения качества сбросов необходимо Строительство канализационных очистных сооружений. Предусматривается строительство канализационных очистных блочномодульных сооружений (КОС) в районах Лодейное и Териберка

Строительство канализационных очистных сооружений приведет к повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры населения, повышению качества коммунальных услуг, повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.

Исходя из действующих нормативных актов Российской Федерации для
строительства участка сети необходимо разработать проект планировки и
межевания территории, запроектировать участок сети и после этого приступить
непосредственно к строительству. Этим и обусловлена структура сметного
расчета.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом
муниципального образования сельское поселение Териберка, необходимо отвести
образующиеся сточные воды от вновь построенных объектов. Без прокладки новых сетей водоотведения развитие централизованной системы канализации и увеличение охвата централизованной системы водоотведения, а следовательно и развитие муниципального образования с. п. Териберка, невозможно.

### 2.4.4.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На сегодняшний день большая часть сетей и оборудования объектов системы централизованного водоотведения морально и физически устарела. В связи с этим проведение следующих мероприятий являются необходимым:

- Замена сетей водоотведения с износом 70 и более процентов;

- Строительство канализационных очистных блочно-модульных сооружений (КОС) в районах Лодейное и Териберка.

### 2.4.5.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации в системе водоотведения в сельском поселении Териберка отсутствует. Ввод данных систем возможен только при строительстве КОС, так как большинство эксплуатируемого не предусматривает возможности автоматизации.

### 2.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения планируется проведение реконструкции существующих самотечных и напорных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

В соответствии с проектами планировок территории, разработанных в рамках Генерального плана сельское поселение Териберка, предусмотрены трассы прокладки участков сетей водоотведения:

-	участки канализационной сети будут проходить в границах красных линий;

-	обязательным требованием является прокладка сети ниже глубины промерзания грунта;

-	количество пересечек с дорогами должно быть сведено к минимуму;

-	прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

-	при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

### 2.4.7.Границы и характеристики охранных сооружений централизованной системы водоотведения.

Реконструкция, проектирование и строительство централизованной системы канализации является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На момент актуализации охранные зоны сетей и сооружений не утверждены.

### 2.4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все объекты системы водоотведения находятся в пределах с. Териберка. Увеличение зон размещения систем за пределами данного населённого пункта не планируется. В границах населённого пункта с. Териберка в рамках существующей технологической зоны могут произойти незначительные изменения, связанные с новым строительством.

2.5.Экологические аспекты по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 2.5.1.Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Утвержденные планы снижения сбросов загрязняющих веществ, программы повышения экологической эффективности, планы мероприятий по охране окружающей среды для действующих объектов отсутствуют.

Планы снижения сбросов загрязняющих веществ разрабатываются абонентами централизованных систем водоотведения (за исключением жилых помещений) в случаях:

- превышение нормативов состава сточных вод два раза и более в течение двенадцатимесячного периода со дня первого превышения;

-   однократное превышение нормативов состава сточных вод в три раза и более.

Оснований для разработки планов снижения сбросов загрязняющих веществ на территории муниципального образования не выявлено.

План мероприятий по охране окружающей среды разрабатывается в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и III категорий НВОС, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов.

Программа повышения экологической эффективности разрабатываются в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории НВОС, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов в обязательном порядке.

Оснований для разработки плана мероприятий по охране окружающей среды, программы повышения экологической эффективности организациями, эксплуатирующими объекты централизованной системы водоотведения, не выявлено.

Проанализировав существующее состояние системы водоотведения в муниципальном образовании сельское поселение Териберка, выявлены два основных фактора техногенной и антропогенной нагрузки на природную среду и в особенности на водные объекты. К основным можно отнести отсутствие очистных сооружений, а также работу напорных и самотечных коллекторов.

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории муниципального образования.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем должны  обеззараживаться.  В существующей технологической схеме осадки сточных вод обезвоживаются и теряют свою агрессивность по отношению к окружающей среде на иловых площадках под воздействием естественных условий. В условиях
продолжительной зимы происходит вымораживание воды, которая в том числе и
выносит загрязняющие вещества в голову сооружений на повторную очистку.

Указанный метод является наиболее дешевым и эффективным в северных
условиях: благодаря Северной природе отсутствует необходимость энергозатрат
на обезвоживание осадка, обезвоженный и вылежавшийся осадок не агрессивен и
может быть применен в качестве грунта для депонирования, что снижает затраты
на его размещение.

### 2.5.2.Сведения о применении методов безопасных для окружающей среды при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Осадки, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 1 до 10%.  Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды (технологический цикл обработки представлен на рисунке 6).

Рисунок 6. Предлагаемый технологический цикл обработки осадка.

2.6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования (согласно таблице 26).

Таблица 26. Укрупненная стоимость капиталовложений в систему водоотведения муниципального образования

| Мероприятие | Сроки проведения | Ориентировочная стоимость реализации, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- |
| Строительство канализационных очистных блочномодульных сооружений (КОС) в районах Лодейное и Териберка | 2023-2032 | 36 800,0 |
| Замена устаревших участков канализационных сетей | 2023-2032 | 14250,0 |
| Строительство новых участков канализационной сети | 2027-2032 | 1670,0 |

* - Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 27. Плановые показатели по сетям и сооружениям водоотведения муниципального образования сельское поселение Териберка.

| Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| Численность населения | чел. | 530 | 1055 | 1416 |
| Объем хозяйственно-бытового стока | Тыс. м3/год | 41,64 | 98,96 | 132,83 |
| Количество ОСК по муниципальному образованию | Шт. | 0 | 2 | 4 |
| Длинна хозяйственно-бытовых сетей водоотведения | Км | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. / км | 1,35 | 1,27 | 1,01 |
| Показатели качества очистки сточных вод: |  |  |  |  |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные общесплавные пли бытовые системы водоотведения | % | 100 | 50 | 0 |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | н/д | н/д | 0 |
| Показатели энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | н/д | н/д | н/д |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод. на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | н/д | н/д | н/д |

2.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

В ходе разработки схемы водоотведения на территории муниципального образования сельское поселение Териберка бесхозяйственных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.