Мурманская область

Администрация Кольского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2023			г. Кола				№ 2096

Об утверждении актуализированной на 2023 год схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования сельское поселение Тулома Кольского муниципального района Мурманской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782, в целях обеспечения абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Тулома Кольского муниципального района Мурманской области на перспективу до 2024 года, актуализация по состоянию на 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      А.П. Лихолат

Приложение к

постановлению

администрации Кольского района

от 21.12.2023 № 2096

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования

сельское поселение Тулома Кольского

муниципального района Мурманской области

на перспективу до 2024 года

(Актуализация по состоянию на 2023 год)

2023 год

Оглавление

Введение	4

Паспорт схемы	6

Общие сведения	9

Раздел 1. Схема водоснабжения.	17

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	17

1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.	32

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	35

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	47

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	52

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	54

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	55

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	58

Раздел 2: Схема водоотведения.	59

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.	59

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	67

2.3. Прогноз объёма сточных вод.	71

2.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	73

2.5.Экологические аспекты по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	79

2.6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	82

2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	83

2.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	85

# Введение

Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти объекты. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии составления перспективных схем объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Тулома на период 2023 - 2035 годы.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является:

- 	Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения,

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-	Водного кодекса Российской Федерации.

Технической базой для разработки схемы являются:

- Схема территориального планирования;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области;

- Местные нормативы градостроительного проектирования территорий муниципального образования сельское поселение Тулома Кольского района  Мурманской области;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской;

- Схема теплоснабжения сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области;

- Проектная и исполнительная документация по ВОС, КОС, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии;

- Официальный сайт администрации муниципального.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе  водоотведения  – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной работе, позволит в полном  объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения и экологической безопасности, сбрасываемых в водный объект сточных вод, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать  за  счет  денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Тулома Кольского района Мурманской области на перспективу до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик) | Администрация Кольского района Мурманской области |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Водный кодекс Российской Федерации; - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; - СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; - СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Цели и задачи схемы | Цели: Повышение надежности и эффективности централизованной системы водоснабжения; охраны здоровья населения и функционирования улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение вредного воздействия на окружающую среду и негативного воздействия на водные объекты, соответствующую экологическим нормативам; обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности предприятия; обеспечения развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций. Задачи: Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением передовых технологий; обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов; снижение эксплуатационных затрат и стоимости |
| Способ достижения | Реконструкция существующих водозаборных узлов; строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; установка и реконструкция приборов учета; обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2023 по 2035 годы. В проекте выделяются 2 этапа: - первый этап – 2023-2027 годы; - второй этап – 2028-2035 годы; |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением установленной мощности; мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения и водоотведения. |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников. Объемы финансирования за счет средств краевого и местных бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы водоснабжения и водоотведения оценочно составляют 132327,17 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1.Создание современной системы водоснабжения и водоотведения; 2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения; 4.Улучшение экологической ситуации; 5.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения; 6.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально культурного назначения; |

# Общие сведения

Местоположение и основные характеристики муниципального образования  сельское поселение Тулома.

Сельское поселение Тулома административно и территориально входит в состав МО Кольский район Мурманской области. Кроме него в состав поселений района (всего - 11) входят:

- городские поселения: Кола, Молочный, Мурмаши, Туманный, Верхнетуломский, Кильдинстрой (всего - 6);

- сельские поселения: Междуречье, Пушной, Тулома, Териберка (вместе с сельским поселением Тулома всего - 5).

Сельское поселение Тулома расположено в центральной части Кольского района, административный центр сельского поселения – с. Тулома – удален от административного центра района города Кола на 17 км, от города Мурманск – на 30 км. с. Тулома выполняет функции местного центра экономического развития Мурманской области.

Сельское поселение омывается на севере водами Мотовского залива, граничит на северо-западе с городским поселением Печенга Печенгского района, на северо-востоке - с закрытым административно-территориальным образованием Заозёрск, на востоке - с сельскими поселениями: Ура-Губа и Междуречье Кольского района, на юго-востоке - с городским поселением Мурмаши Кольского района, на юго-западе - с городским поселением Никель Печенгского района, на западе - с сельским поселением КорзуновоПеченгского района, на юге - с городским поселением Верхнетуломский Кольского района.

В состав сельского поселения Тулома входят 3 населенных пункта: село Тулома (административный центр), железнодорожные станции Пяйве, Нял. Ранее в состав сельского поселения входили также Путевые усадьбы 54 км, 61 км, 75 км, 85 км, 90 км и 101 км и железнодорожная станция Моккет.

Экономическая база сельского поселения основана на молочном животноводстве. К наиболее крупным сельскохозяйственным предприятиям относятся ГП «ГОУ СП Тепличный комбинат «Мурманский», ГОУСП «Тулома».

Территория сельского поселения Тулома живописна и имеет предпосылки для туристско-рекреационного развития.

Образование села Тулома, административного центра сельского поселения Тулома, связано со строительством Туломской ГЭС. В результате строительства гидроэлектростанции становище Пяйве-Ярви было перевезено на новое место и в 1935 г. получило название село Тулома.

Численность населения сельского поселения – 1,832 тыс. чел.

Жилищный фонд – 57 тыс. кв. м

Площадь сельского поселения – 324805 га.

Рисунок 1. Расположение муниципального образования сельское поселение Тулома

Климатические условия.

Климат на территории сельского поселения определяется пограничным положением региона между Баренцевым морем, согреваемым Гольфстримом, и гораздо более холодным Белым морем. Благодаря теплой ветви Нордкапской ветви Гольфстрима, северо-западная часть Кольского полуострова характеризуется самым мягким климатом на всем арктическом побережье Российской Федерации. Но одновременно эти места отличаются самым переменчивым и нестабильным состоянием атмосферы во всей европейской части Российской Федерации. Суровую обстановку дополняют частые туманы и моросящие дожди, густая облачность и полярная ночь, длящаяся дольше двух месяцев.

В целом характерен морской климат с мягкой, но продолжительной зимой и прохладным коротким летом. Однако нередки кратковременные сильные морозы до -30-40 °С, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Часто после них внезапно наступает оттепель, причем за всю зиму температура может десятки раз повышаться до 0 °С и выше. А летом, наоборот, на фоне прохладной погоды обычны жаркие дни с температурой до +30 °С.

Зимой температура воздуха составляет в среднем -10-13 °С, что выше среднеширотных температур. Сильные похолодания связаны с вторжением холодного воздуха с Карского моря и Таймыра при антициклональном типе погоды. В этом случае минимальные температуры могут опускаться до -40 °С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С осуществляется в конце апреля и октября; число дней с температурой ниже 0 °С составляет около 200. Летом могут создаваться условия, при которых происходит приток теплого континентального воздуха, что вызывает кратковременные вспышки жаркой погоды с грозами и молниями. В июне-июле в целом преобладает прохладная погода со средней температурой воздуха +10-14 °С (по данным метеостанции Кола). В летние безоблачные ночи возможны заморозки. Многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет –0,2 °С. Осень в среднем теплее весны. Это объясняется большими потерями тепла весной на снеготаяние, оттаивание и прогревание избыточно увлажненной почвы.

Заполярное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Кроме того, небо часто покрыто облаками, которые препятствуют поступлению лучистой энергии Солнца. Поэтому фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60-65 % от максимально возможного, определяемого географической широтой местности (среднегодовое количество солнечных часов составляет около 1000-1100). После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80 % солнечной радиации.

Характерной особенностью климата территории всего региона является высокая циклоническая активность, особенно в зимний период, когда максимального развития достигает один из главных планетарных климатических центров атмосферы – Исландский минимум. Поступающий при этом теплый и влажный морской воздух существенно повышает среднюю температуру воздуха. Летом, когда снижается интенсивность циклонических вторжений, создаются благоприятные условия для формирования антициклонического поля. Зимой и осенью атмосферные циклоны приносят теплые массы воздуха, в результате чего увеличивается облачность, повышается температура воздуха, возрастает средняя скорость ветра, выпадают обильные и продолжительные осадки. Летом при антициклональной погоде наблюдается уменьшение облачности, ослабление ветра и переход его в северо-западное направление. К безоблачным месяцам можно отнести март, апрель, к пасмурным – ноябрь. Туманы наблюдаются в любое время года; на побережьях водоемов – чаще всего летом. При туманах и слабом морозе образуется изморозь, а иногда гололед. При высокой влажности отложения изморози могут достигать мощности 20-40 мм; под такой тяжестью ломаются деревья, обрываются провода электропередач и связи.

Осадки выпадают довольно часто и преимущественно в виде снега. В течение года выпадает 550-600 мм. Осадки распределяются неравномерно в течение года: на летние месяцы приходится около 30 % годового количества осадков. Уже в конце октября - начале ноября устанавливается снежный покров. Максимальная мощность его наблюдается в конце марта – начале апреля и составляет обычно 50-70 см, а в местах, защищенных от ветра, 100-200 см; максимальная высота снежного покрова приходится на март и первую половину апреля. Таяние снега начинается в конце марта – начале апреля. Среднее число дней в году со снежным покровом – 200 дней. Глубина промерзания грунтов в среднем равна 1,4-1,6 м, в особо непригодных условиях может достигать 2 м и более. Характерны частые метели. Наибольшее их количество приходится на период с января по март.

Количество выпадающих осадков значительно превышает количество влаги, испаряющейся с поверхности земли. Особенно это отмечается в зимний период. Но и прохладным летом с невысокими температурами воздуха осадков также выпадает больше, чем испаряется. Этим объясняется довольно высокая заболоченность почв и обилие озер. Относительная влажность составляет 75-80 %: самая высокая среднемесячная относительная влажность воздуха отмечается зимой (85-90 %), самая низкая летом (58-60 %).

Скорость ветра в течение года колеблется в широких пределах и составляет в среднем 5-10 м/с. Зимой скорость ветра может превышать 15 м/с. На побережьях Кольского залива, на перевалах и в узких ущельях ветер иногда достигает ураганной силы 28-40 м/с. Господствующие ветра (приземные) в осенне-зимний период южные и юго-западные, в весенне-летний период северные и северо-восточные. Ветры северных, северо-восточных направлений приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода. Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре. Безветренные дни очень редки.

Кроме того, важнейшая особенность климата - высокая межгодовая изменчивость сроков смены сезонов. Уникально велика межгодовая амплитуда дат устойчивых переходов средней суточной температуры воздуха через пороговые значения -5, 0, 5, 10 °С и составляет весной 40-45 дней, а осенью 30-40. То есть в один год весной средняя температура становится положительной на 1,5 месяца раньше, чем в другой. Соответственно, и продолжительность вегетационного периода изменяется на 50-60 дней от года к году, а в среднем колеблется в пределах 107-125 дней.

Из неблагоприятных погодных явлений следует отметить метели (около 50 дней в году), часто со скоростью ветра до 15 м/с и более. Наиболее их количество приходится с января по март месяц. В этот период увеличивается количество снежных заносов, обрывов линий электропередач. Средняя повторяемость туманов 29 дней в году, с максимумом в холодный период. Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня, число дней без солнца равно 158. Среднее число дней с грозой за год 5.

В соответствии с климатическим районированием страны для строительства (СНИП 23-01-99 «Строительная климатология») территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II-А. Климат мало пригоден для ведения сельского хозяйства, и в первую очередь земледелия. Прохладное и короткое лето неблагоприятно сказывается на развитии сельскохозяйственных культур. Благодаря селекционной работе культивируются северные сорта картофеля, капусты и некоторых кормовых культур.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Реки территории поселения принадлежат бассейну Баренцева моря. Речная сеть поселения хорошо развита: множество водоразделов обуславливает наличие большого количества малых рек и ручьев, их небольшую длину и площади водосборов, сбросовый характер продольных профилей, а также значительную заозеренность. Значительные уклоны рек обеспечивают их достаточно высокую самоочищающуюся способность. Большинство рек вытекает из озер, а также протекает через них. На своем пути они пересекаю ряд озер, образуют перепады, пороги, водопады.

Реки протекают среди прочных кристаллических пород, слабо поддающихся выщелачиванию и размыву, а также валунно-щебнисто-супесчаных и песчаных отложений, состоящих в основном из обломочных продуктов разрушения кристаллических пород, которое совершалось в течение длительного геологического времени. Вымываемые водой твердые частицы откладываются в озеровидных расширениях русел и озерах. Поэтому вода рек довольно пресная (50-100 мг/л), прозрачная и чистая (озера, через которые протекают реки, не только регулируют сток, но и, задерживая взвешенные наносы, служат отстойниками). По химическому составу она во многом сходна с атмосферными осадками, которые питают реки: в основном это гидрокарбонатно-натриевый, кальциево-натриевый, вблизи моря – хлоридно-натриевый (за счет привноса морских солей). Речная вода имеет слабокислую или нейтральную реакцию. В течение года содержание примесей в речной воде изменяется, увеличиваясь весной, когда в реки вместе с талыми водами попадает много пыли, песка и других веществ. В загрязняемых сточными водами реках высокое содержание примесей отмечается и зимой, так как в этот период года резко уменьшается разбавление сточных вод речными водами.

Реки сельского поселения характеризуются снеговым режимом с высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и летне-осенними паводками, вызванными дождями. Весеннее половодье, как правило, начинается в конце апреля – начале мая. В отдельные годы сроки начала половодья колеблются в значительных пределах: от первой декады апреля до третьей декады мая. В период весеннего половодья проходит около половины годового стока, в отдельные годы – до 80 %. В этот период на реках наблюдаются максимальные расходы воды, что обусловлено большими запасами снега, накопившегося в течение долгой зимы, и одновременными дождями. Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июля – первых числах августа и заканчивается в сентябре – начале октября. Средняя продолжительность летне-осенней межени без учета периодов дождевых паводков колеблется от 30 до 70 дней. Дождевые паводки чаще всего наблюдаются с июля по сентябрь. Максимальные расходы дождевых паводков, за некоторыми исключениями, по величине значительно ниже снеговых. Средняя продолжительность дождевых паводков составляет 10-20 дней. Зимняя межень устанавливается обычно в конце октября – середине ноября, оканчивается - в конце апреля – начале мая. Зимние меженные уровни воды, как правило, бывают несколько ниже уровней летне-осенней межени, и для преобладающего числа рек самые низкие годовые уровни приходятся на зимнюю межень, чаще всего на март – апрель. В это время наблюдается самая низкая водность рек.

Замерзают реки обычно в октябре, устойчивый ледяной покров держится 6-7 месяцев. Раньше других ледяные образования наблюдаются на плесовых участках и на малых равнинных реках, затем на порожистых участках рек и значительно позднее на сильно зарегулированных озерами реках, в истоках из значительных озер. Толщина льда зависит от температуры воздуха и продолжительности зимы. На плесах в отдельные зимы мощность льда превышает 1 м, а в истоках рек, участках быстрого течения, интенсивного притока подземных вод и теплых сточных вод появляются полыньи или образуется тонкий лед. Вскрытие рек начинается в мае. Оно сопровождается заторами льда и весенним ледоходом. Примерно через 10–20 дней после перехода температуры воздуха через 0 °С происходит вскрытие большей части рек.

Средняя температура воды в реках в июле равна 13-16 °С, только в редкие, особенно теплые годы, она превышает 20 °С.

Самые крупные водотоки на территории сельского поселения - реки Тулома, Пяйве, Титовка, Ура, Пельба, Пак.

Река Тулома, самая крупная по площади водосбора река Кольского полуострова, берет начало из оз. Нотозеро и впадает в Вересову губу Кольского залива Баренцева моря. Протяженность ее после зарегулирования составила 64 км, площадь водосбора бассейна 21 500 кв. км. Средний расход Туломы составляет 241 куб. м/с (7,6 куб. км/год). Самыми крупными притоками являются: правобережные – рр. Печа, Улита, Кожа, левобережные – рр. Шовна, Пяйве, Пак.

В результате гидростроительства в бассейне р. Тулома образовано два водохранилища – Нижнетуломское и Верхнетуломское. Нижнетуломское водохранилище, созданное в 1936 году при строительстве ГЭС в районе п. Мурмаши, и Верхнетуломское водохранилище, заполненное в 1963-1965 гг. и образованное подпором оз. Нотозеро и рек Лотта и Нота. Наблюдения за режимом водохранилищ проводятся по постам, принадлежащим ГУ «Мурманское УГМС»:

Для водного режима Туломы характерно высокое весеннее половодье, низкие зимняя и летняя межени и небольшие летне-осенние паводки, вызванные дождями. Весеннее половодье, как правило, начинается в первой декаде мая, реже - в середине апреля - в конце мая. В период весеннего половодья проходит в среднем 40-60 % годового стока, в отдельные годы до 80 %. Средняя продолжительность половодья 40-50 дней. Весеннее половодье сменяется летне-осенней меженью, нарушаемой дождевыми паводками. Летне-осенняя межень наступает в середине июля - первых числах августа и заканчивается в сентябре - начале октября. Средняя продолжительность летне-осенней межени колеблется от 30 до 70 дней. Наиболее маловодный период летне-осенней межени наблюдается в июле-августе, реже в сентябре. Дождевые паводки чаще всего проходят с июля по сентябрь и по величине значительно ниже весеннего половодья. Средняя их продолжительность составляет 10-20 дней. Зимняя межень устанавливается в конце октября – середине ноября и заканчивается в конце апреля – начале мая. Средняя продолжительность зимней межени составляет 160-190 дней. Появление ледовых образований отмечается в среднем во второй половине октября, а ледостав устанавливается, обычно, в конце октября - первой половине ноября. Средняя продолжительность ледостава 170-200 дней. Повсеместно отмечаются заторно-зажорные явления, подъем уровня от которых не превышает весеннее половодье.

В результате строительства Верхне- и Нижнетуломской ГЭС на р. Тулома произошло перераспределение внутригодового стока. Сток в зимний период увеличился на 2-4 % , а в летние месяцы снизился на 2-10 %.

Ввиду близкого расположения к Баренцеву морю, река Тулома на устьевых участках испытывает влияние приливно-отливных явлений. Отметка уровня 1 % обеспеченности в большей степени зависит от воздействия со стороны моря и составляет 2,5 м.

Река Тулома имеет высшую рыбохозяйственную категорию.

Благодаря избыточному увлажнению и наличию таких геологических особенностей, как тектонические и ледниковые ложбины и углубления, для территории сельского поселения также характерно распространение многочисленных озер ледникового происхождения, связанных между собой короткими и порожистыми реками. Большинство озер – это небольшие ледниковые водоемы округлой формы с площадью водной поверхности менее 1 кв. км и глубиной 3-6 м. Вместе они образуют сложные озерно-речные системы — специфическую черту природы данного региона. Для режима озер типичен весенний подъем, сменяющийся постепенным спадом к осени и зиме и прерывающийся небольшими летними и осенними подъемами от дождей. Температура воды озер за лето в среднем достигает 15-16 °С, достигая максимума во второй половине июля. Замерзают озера примерно в середине октября, очищение ото льда чаще всего наблюдается в первой половине июня.

На территории поселения расположено большое количество болот. В условиях холмисто-моренного рельефа болота располагаются неширокими лентами вокруг озер, по долинам рек и ручьев.

В основном, поверхностные воды весьма пресные, очень мягкие, нейтральные или слабокислые. По химическому составу – смешанные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, гидрокарбонатно-хлоридно кальциево-натриевые, сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые. По совокупности гидробиологических показателей качество вод водоемов поселения оценивается как умеренно загрязненными, происходит уменьшение видового разнообразия зоопланктона, качество придонных вод и грунтов оценивается III -IV классами. Болотные воды представляют собой топи, мочажины, ручейки и озерки, встречающиеся среди болот. Болотные воды отличаются высоким содержанием органических веществ и железа, кислой реакцией, темно-коричневым цветом, неприятным вкусом.

Территория поселения расположена в пределах Восточно-Балтийского бассейна трещинно-жильных вод. Подземные воды питьевого качества приурочены к трещиноватым зонам архейских, протерозойских и палеозойских кристаллических пород, а также к породам четвертичного возраст. Подземные воды содержаться в порах рыхлых отложений и трещинных кристаллических пород. В рыхлом покрове подземные воды, как правило, безнапорные, в кристаллическом фундаменте – напорные (водоупором служат стенки наклонных тектонических трещин). Подземные воды образуются из атмосферных осадков. Движение их направлено от водоразделов к долинам, где они, выходя на поверхность в виде родников и рассредоточенных потоков, питают реки и водоемы. Зимой, когда отсутствует питание атмосферными осадками, только подземные воды питают реки и озера. Подземные воды в основной массе пресные, но с увеличением глубины минерализация возрастает и на глубине 0,5-2 км достигает 1 г/л и более. Для химического состава подземных вод характерно повышенное содержание солей кремниевой кислоты, слабощелочная реакция. Ближе к побережью Кольского залива в подземных водах отмечается повышенное содержание натрий- и хлорионов - здесь сказывается влияние морских вод. На отдельных участках территории поселения встречаются сульфатные воды - результат выщелачивания сульфидов. Азональные по химическому составу подземные воды также встречаются в точках выхода трещинножильных вод зон разломов.

Сельское поселение Тулома используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения поверхностный водоисточник - реку Тулома, которая также является и приемником сточных вод. Подземные воды широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов специального назначения. Как альтернатива для водоснабжения может рассматриваться подпорожский водно-ледниковый водоносный горизонт, характеризующийся залеганием преимущественно в гравийно-галечниковых отложениях. Однако для вод подпорожского горизонта характерно повышенное содержание железа.

Население.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области численность населения в сельском поселении Тулома на 2022 год составляет 1832 человека.

Среднегодовой процент снижения численности 	населения за рассматриваемый период с 2012 до 2022 года составил -8,98 %.

Таблица 1. Динамика численности населения за 2012-2022 годы

| Год | Численность населения на начало года | Общий прирост, убыль (-) | Годовой процент изменения численности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2002 |  |  |
| 2013 | 1952 | -50 | -2,56% |
| 2014 | 1916 | -36 | -1,88% |
| 2015 | 1921 | 5 | 0,26% |
| 2016 | 1936 | 15 | 0,77% |
| 2017 | 1913 | -23 | -1,20% |
| 2018 | 1907 | -6 | -0,31% |
| 2019 | 1920 | 13 | 0,68% |
| 2020 | 1884 | -36 | -1,91% |
| 2021 | 1868 | -16 | -0,86% |
| 2022 | 1832 | -36 | -1,97% |

Рисунок 2. Динамика численности населения.

Жилищный фонд.

По данным формы статистической отчетности общая площадь жилых помещений составляет 57 тыс. м2.  Обеспеченность населения жильем составляет около 31,1 м2 на человека, что несколько выше среднего показателя по Мурманской области и России.

Жилая застройка в городском поселении в основном представлена этажными многоквартирными домами со всеми видами благоустройства. Сельское поселение Тулома обладает высокими показателями обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием.

# Раздел 1. Схема водоснабжения.

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

### 1.1.1.Описание системы и структуры водоснабжения.

Системой водоснабжения или водопроводом называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. В этот комплекс входят: сооружения для забора воды из источника; сооружения для приведения качества воды в соответствие с требованиями потребителей; насосные станции 1-го и последующих подъемов; емкости (резервуары, водонапорные башни) для хранения запасов воды, регулирования ее расхода и обеспечения напора; водоводы, магистральные и разводящие сети.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- очистка воды;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В зависимости от источника водоснабжения различают водопроводы, питающиеся поверхностными или подземными водами, а также очищенными сточными водами (используются в основном для производственного водоснабжения).

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные.

Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Таким образом, система водоснабжения сельского поселения Тулома представляет собой целый ряд взаимосвязанных сооружений и устройств, которые работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

На сегодняшний день на территории сельского поселения Тулома существует две эксплуатационные зона водоснабжения, охватывающая н.п. Тулома и н.п. Пяйве. Водоснабжающей организацией является МУП Кольского района «УЖКХ».

В н.п. Тулома централизованная система водоснабжения, одна технологическая зона - водоснабжение осуществляется с ВЗС на р. Тулома, одна эксплуатационная зона – водоснабжение осуществляет МУП Кольского района «УЖКХ», вся территория н.п. Тулома охвачена централизованной системой водоснабжения. Собственник Администрация Кольского района.

Водопроводная сеть кольцевая. По назначению система объединенная – обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения и общественных зданий, производственные нужды предприятий, нужды пожаротушения, полива.

Протяженность водопроводной сети 5000 м. Водоводы от ВЗС в поселок ПНД, частично стальные, диаметр магистральной сети Ду150-Ду225мм. Разводящая сеть поселка из ПНД, диаметр Ду50-100мм.

В качестве источника водоснабжения используются поверхностные воды р. Тулома. Поставка воды потребителям осуществляется  с водозаборных сооружений, состоящих из  оголовка, приемного колодца, насосной станции, установки водоочистки «Струя-860», 4-х резервуаров чистой воды, объемом 50 куб.м. каждый. Насосная станция оборудована одним насосом  К 90-85, производительностью 90 куб.м./час, двумя насосами Calpeda NM 50/20 B/C, производительностью 45 куб.м./час и двумя насосами  КМ 100-65-250/2-5-У2, производительностью 100 куб.м./час. Для управления насосами 2-го подъёма используется система частотного регулирования электродвигателей насосов, частотный преобразователь Danfoss FC-202 Aqua Drive. Водозаборные сооружения введены в эксплуатацию в 1972г.

В 2020г. была проведена реконструкция ВЗС - установлена установка водоочистки «Струя-860».  Установка «Струя-860»  состоит из осветлителя, фильтра, блока дозирования и подачи реагентов, блока промывных насосов, резервуара сброса промывной воды, блока обработки промывной воды, шкафов управления. Производительность установки «Струя» 30 куб.м./час. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

В н.п. Пяйве централизованная система водоснабжения, одна технологическая зона - водоснабжение осуществляется с ВЗС на оз. Пяйве-Явр, одна эксплуатационная зона – водоснабжение осуществляет МУП Кольского района «УЖКХ», вся территория н.п. Пяйве охвачена централизованной системой водоснабжения. Собственник Администрация Кольского района.

Водопроводная сеть тупиковая. По назначению система объединенная – обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения и общественных зданий, производственные нужды предприятий, нужды пожаротушения, полива.

Протяженность водопроводной сети 3647 м. Водовод от ВЗС в поселок выполнен из чугунных труб, Ду150мм. Разводящая сеть поселка выполнена из труб ПНД, диаметр Ду50-Ду100мм. На сети установлено 18 колодцев, 6 пожарных гидрантов.

Водозаборные сооружения введены в эксплуатацию в 1963г.  Водозаборные сооружения н.п. Пяйве состоят из приемного колодца, насосной станции.  Насосная станция оборудована двумя насосами  К 80-50-200, производительностью 50 куб.м./час. С насосной станции вода по водоводу Ду150мм подается в распределительную сеть поселка и в водонапорные регулирующие емкости. Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

Водоснабжение частых индивидуальных домов осуществляется с использованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

### 1.1.2.Описание территорий не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Федерального закона «О
водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ централизованная
система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между
собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

На территории села Тулома отсутствуют территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения.

На территории железнодорожной станции Пяйве отсутствуют территории не охваченные централизованной системой водоснабжения.

### 1.1.3.Описание технологических зон, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с п. 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с этим, границы эксплуатационной зоны МУП Кольского района «УЖКХ» совпадают с границами технологической зоны водоснабжения. В границах муниципального образования выделяются две зоны эксплуатационной ответственности - зона централизованной системы водоотведения МУП Кольского района «УЖКХ» н.п. Тулома и н.п. Пяйве. Технологические зоны водоснабжения совпадают с эксплуатационными зонами водоотведения

Описание технологических зон централизованного водоснабжения МО Сельское поселение Тулома представлено в таблице.

Таблица 2. Эксплуатационные зоны

| Наименование муниципального образования административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения (централизованная / нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Эксплуатационная зона Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Сельское Поселение «Тулома» | п. Тулома | централизованная | ВЗС на р. Тулома | МУП Кольского района «УЖКХ» | Администрация Кольского района |
|  | станции Пяйве | централизованная | ВЗС на оз. Пяйве-Явр | МУП Кольского района «УЖКХ» | Администрация Кольского района |

### 1.1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Источником водоснабжения с. Тулома является Нижне-Туломское водохранилище.

Источником водоснабжения ж.-д. ст. Пяйве является озеро Пяйве-Явр.

Качество воды по большинству показателей не отвечает санитарным нормам.
Воды источника принадлежит к гидрокарбонатному классу натриевой или кальциевой группы. Исходя из педохимической классификации, воды данного района относятся к ультрапресным фульватно-железистым водам, типичными компонентами которых являются железо, марганец и фульвокислоты.

Таблица качества воды водоемов и водотоков представлена ниже. В ней представлены средние и единичные абсолютные максимальные показатели качества воды за последние 3 года.

Таблица 3. Качество воды источника водоснабжения

| № П/П | Наименование показателя |  | изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗс. Токсичные элементы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железо |  | мг/л | менее 0,05 | - | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 - Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа. |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Колифаги |  | 100 мл | не обнаружены | - | отсутствие | МУК4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарномикробиологический анализ питьевой воды |
| 3 | Общее микробное число |  | кое/мл | менее 1,0 х 101 | - | не более 50 | МУК4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарномикробиологический анализ питьевой воды |
| 4 | Общие колиформные бактерии |  | 100 мл | не обнаружены | - | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарномикробиологический анализ питьевой вода |
| 5 | Термотолераи тные Колиформные бактерии |  | 100 мл | не обнаружены | - | отсутствие | МУК4.2.1018-01 - Метода контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Запах |  | баллы | 0/0 | - | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 7 | Мутность |  | ЕМФ | менее 1,0 | - | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 8 | Привкус |  | баллы | 0 | - | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Метода определения запаха, вкуса и мутности |
| 9 | Цветность |  | градус | 3,5 | 1,1 | не более 20,0 | ГОСТ 31868-2012 - Вода. Методы определения цветности |

Гидрологическая характеристика водоема на участке водозабора

Река Тулома берет начало из оз. Нотозеро, течет с юго-запада на северо-восток и  падает в Верхнюю губу Кольского залива Баренцева моря.

Река Тулома имеет хорошо развитую речную сеть с большим количеством проточных озер. Озерность бассейна р.Тулома (исключая зарубежную часть бассейна, равную 3300 кв. м) равна 4,3%. Река Тулома, как и ее притоки представляет собой чередование плесовых участков с порожистыми, поэтому уклоны водной поверхности на ней все время колеблются в значительных пределах. Устойчивый ледостав образуется только на плесовых участках.

Длина реки Тулома 64 км, площадь бассейна 6250 км2 Исток реки расположен на выходе из озера Нотозера (площадь 78,9 км), впадает в Кольский залив Баренцева моря. Питание снеговое и дождевое. Половодье с мая по сентябрь. Средний расход воды 241 м /сек. Замерзает в конце декабря — февраля, вскрывается в апреле — начале июня. Крупнейшие притоки Печа (справа) и Пяйве (слева).

На реке имеется две ГЭС, питающие стоком р. Тулома, зарегулированными с помощью 2-х плотин. Водная система р. Тулома имеет три ступени с двумя перепадами (Верхнее-Туломское водохранилище, Нижнее-Туломское водохранилище, устьевый участок реки, площадь 745 км2 и 38 км2).

Береговая полоса водохранилища повторяет собой излучины русла р. Тулома.

Дно каменистое и песчаное. Значительных илистых отложений нет. Водной растительности также почти нет.

Скорость течения воды меняется в течение года в зависимости от притока, возрастая в период весеннего половодья при интенсивном сбросе стока из Верхнее-Туломского водохранилища и значительной боковой приточности. В этот период скорость воды достигает 0,32 м/сек. Максимальная скорость на поверхности водохранилища в период весеннего половодья может достигать 0,6- 0,7 м/сек. В период межени скорость воды равна порядка 0,05 м/сек.

Ледовый покров водохранилищ, как и фазы ледовых явлений, весьма неустойчив и значительно колеблется на различных участках. Значительное нарастание льда в водохранилищах и в русле р. Тулома происходит к концу зимы, достигая в конце марта - начале апреля толщиной 80 см.

Климатические условия

Территория села Тулома относится ко 2 зоне умеренно-холодного климата,  характеризующейся умеренно-прохладным летом и умеренно-мягким зимой.
Климат морской и определяется географическим положением за Полярным кругом. Значительное влияние на климат оказывает проходящее у северных берегов Кольского полуострова теплое Нордкапское течение в Баренцевом море. Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Кроме того, небо часто покрыто облаками, которые препятствуют поступлению лучистой энергии Солнца. Поэтому фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60-65% от максимально
возможного, определяемого географической широтой местности. После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80% солнечной радиации. Годовой радиационный баланс невелик и составляет около 14,7 ккал/куб. см, отмечается острый недостаток ультрафиолетовой радиации.

Средняя годовая температура воздуха около 0 0С.

Самый теплый месяц - июль, средняя месячная температура 11,4 0С, абсолютный максимум 34 0С. Самый холодный месяц - февраль, средняя месячная температура 8,6 0С, абсолютный максимум 34 0С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 0С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже 0 0С равно 187.

Средняя продолжительность периода установленных морозов составляет 144 дня, безморозного периода 114 дней.

В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс морского происхождения, относительная влажность воздуха высока в течение всего года. Максимальное ее значение приходятся на холодный период 83-84%. За год выпадает 425 мм осадков, максимальное количество 290 мм. Отмечается в теплый период. Летние ливневые осадки обладают большой интенсивностью на короткие промежутки времени и нередко сопровождаются грозами. Зимние ливневые осадки «заряды» связаны с порывистыми ветрами северных, северо-западных направлении, часто сопровождаются сильными метелями и вызывают наиболее тяжелые снежные заносы. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и разрушается в начале мая. В декабре - январе высота снежного покрова
достигает максимальных значений, 53-58 см. Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/сек. В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточного румба, потепления - северного и северо-западного. Ветры северных, северо-восточных направлений приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго- восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода. Величина снегопереноса составляет 1000 куб. м/м.

Средняя повторяемость туманов 29 дней в году. Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня в году, число дней без солнца 158. Максимальная глубина промерзания почвы достигает 190 см.

По физико-гигиеническим показателям климат характеризуется как дискомфортный. Зимние условия оцениваются как суровые. Комплексный показатель пригодности территории для проживания населения, полученный на основе гигиенически допустимых зимних температурно-ветровых сочетаний, равен 0,7 (при норме 1,0). Несмотря на избыточное увлажнение и длительный световой период, климатические условия неблагоприятны для растительности, сумма температур выше 10 С за вегетационный период. По условиям рассеивания примесей в атмосфере территория характеризуется как благоприятная.

Станция Пяйве расположена в Кольском районе Мурманской области на крайнем северо-западе России, за Полярным Кругом. Источником водоснабжения является озеро Пяйве-Явр.

Характерная черта рельефа северо-западная ориентировка групп возвышенности. За полосой Лото-Туломских низин и низких глыбовых гор идут возвышенности, несущие следы леднекового выпахивания.

Бассейн озера Пяйве-Явр в составе Мурманской области занимает северо-восточную часть Балтийского щита. Здесь наиболее широко развиты сильно метаморфизованные породы верхнего архея и протерозоя подчиненно присутствуют интрузивные породы и осадочно-вулканогенные слабоизмененные образования палеозоя. Почти повсеместно эти комплекты перекрыты тонким покровом рыхлых отложений четвертичной системы имеют место слюдяные амфиболовые гнейсы и амфиболиты и сланцы.

По тектонике бассейн озера относится к области Карельской складчатости (архейские складчатые сооружения, переработанные карельской складчатостью).

Имеются новейшие разрывные нарушения разного типа. Четвертичные отложения представлены преимущественно озерно-ледниковыми образованиями, по литологическому составу - пески.

Область относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата с преобладанием теплых воздушных потоков с Северной Атлантики и холодных - из Атлантического сектора Арктики, для которой характерно увеличение повторяемости циклонов в холодное время и антициклонов в теплое.

Близость теплого течения Гольфстрим обуславливает здесь аномально высокие зимние температуры воздуха, а большие температурные различия Баренцева моря и материка в летние и зимние месяцы - большую изменчивость температуры при смене направления ветра.

Средняя температура наиболее холодных зимних месяцев (январь, февраль) - 13 0С, самого теплого месяца (июль) колеблется от + 9 0С.

Бассейн озера относится к району избыточного увлажнения. Количество осадков достигает в среднем 600-700 мм и до 1000 мм со снежным покровом колеблется от 180 до 200 дней.

Высота снежного покрова изменяется: от 60 до 40 см.

Преобладает направление ветра: в январе - с юга на север, июле - с севера на юг.

По своим природным условиям бассейн озера Пяйве-Явр в составе Мурманской области выделяется как обособленная Кольская ландшафтная область.

Почвы весьма своеобразны, что связано с особенностями климата рельефа, а также с тем, что они развиты на хорошо водопроницаемых песчаных, супесчаных насосах.

Бассейн озера Пяйве-Явр расположен в лесотундре. Лесотундровая растительность представлена березовым редколесьем - криволесьем березы извилистой. Выделяют березняки зеленомошно -травяные.

Санитарное состояние водоразборной территории и зоны питания.

Согласно результатам химическим и бактериологическим исследований, проведенных Ленинградским отделением «Гипрокоммунводоканал» в 1974 году, река Тулома в санитарном отношении благополучна. С указанного периода новых объектов промышленного и гражданского назначения, влияющих на качество воды, во втором поясе ЭСО р. Тулома не строились.

При проектировании водозабора водоисточник на реке Тулома по показателям качества воды отнесен к рыбозхозяйственной категории.

Характерной особенностью этого водоема является повышенная природная цветность и содержание железа, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья и являются органолептическими показателями.

Согласно результатам химических и бактериологических исследований Нижне-Туломское водохранилище в санитарном отношении благополучно.

Водопроводные сооружения включают в себя: бревенчатый ряжевый оголовок 4 х 2 м, h-3 м, L-40 м от берега. Две всасывающие линии d-150 мм L-55 м. Береговой всасывающий колодец 2 х 2 м. Насосная станция 1963 года постройки с одним насосам ЗК6, производительностью 45 м в час,  и с одним насосам марки КМ 80-50-200-С. Производительностью 50 м3/час. С насосной станции вода по головному водоводу d-150 мм L-1,294 км подается в распределительную сеть потребителю и в водонапорные регулирующие емкости (2 шт.) V-100 м3 каждая.

Сооружений очистки и подготовки воды

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения н.п. Тулома является поверхностный водоем – Нижне-Туломское водохранилище. Характерными качествами поверхностной воды являются относительно большая мутность (особенно в период паводков), высокое содержание органических веществ, бактерий, часто значительная цветность. Наряду с этим речная вода характеризуется относительно малым содержанием минеральных солей и, в частности, относительно небольшой жесткостью.

Рисунок 3. Существующая схема поверхностного водозабора в селе Тулома

Водозабор находиться на расстоянии 7 км от устья р. Тулома. Это выше по течению по отношению к стокам, поступающим с этого же населенного пункта.

Водопроводные сооружения включают в себя: металлический оголовок пирамидальной формы, квадратного сечения. Оголовок установлен на металлической опоре, 0,5 м высотой над уровнем грунта и на расстоянии 80 м от берега. Такое расположение оголовка позволяет забирать воду на значительной глубине и избежать забора воды из поверхностных вод водоема, наиболее подверженных цветению в летний период, а зимой – ледоставу, а также исключает забор природного высокоминерализированного слоя. Оголовок оборудован сетчатым фильтром, который исключает попадание водорослей и рыб в водопровод.

Водопровод от оголовка до приемного колодца состоит из двух труб диаметром 220 мм и протяженностью 100 м. В приемный колодец вода поступает самотеком.

В здании приемного колодца отсутствуют очистные решетки. Из приемного колодца вода поступает в насосную станцию.

Водонасосная станция оборудована:

- первый подъем К-90-85 производительностью 90 м3/час 1 шт, Calpeda NM 50/20 В/С 45 производительностью 45 м3/ час – 2 шт.,

- второй подъем КМ 100-65-250/2-5-У2 производительностью 100м3/час 2 шт

Управление электродвигателем насоса 2-го подъёма производится с помощью частотного преобразователя Danfoss FC-202 Aqua Drive.

Для регулирования характеристик насоса предусмотрена система частотного регулирования привода электродвигателя насоса. Перед насосами установлены вакуумные емкости.

Обеззараживание воды на всех водозаборах производиться гипохлоридом натрия при помощи насосов дозаторов после водоочистки.

Рисунок 4. Схема водоснабжения потребителей села Тулома

Распределительные сети линейно-радиального типа. Соединения с магистральными трубопроводами расположены в разных концах села.

Выполнена частичная замена трубопровода со стальных на полипропиленовые трубы. Изношенность существующих сетей составляет порядка 40 %, что приводит повышенным утечкам воды. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения не обустроены.

Основными потребителями водоснабжения являются население и объекты социальной сферы.

На территории села Тулома отсутствуют территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения.

Схема сетей водоснабжения села Тулома представлена на рисунке 4.

В таблице 4 приведен анализ качества воды, подаваемой в распределительную сеть населенного пункта на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Таблица 4. Показатели качества воды, подаваемой в распределительную сеть

| Год | Запах при |  | Цветн., град | Железо, мг/дм3 | Нитриты, мг/дм3 | Нитраты, мг/дм3 | Микробиологич. показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 3 |  | 17 | 0,11 | <0.003 | <0.5 | соответствует |
| 2012 | 3 |  | 20 | 0,13 | <0.003 | <0.5 | соответствует |
| 2013 | 2 |  | 21 | 0,15 | <0.003 | <0.5 | соответствует |
|  | цветность |  |  | колифаги |  | Общие колиформные и термотолерантные бактерии |  |
| 2016 | 27,1+/- 5,4 | соответствует |  | 2,1 БОЕ/10 0 мл | соответствует | 14,7 КОЕ/100 мл | Не соответствует |
| 2017 | 33,75+/- 6,15 | соответствует |  | Не обнаружены | Соответствует | обнаружены | Соответствует |
| 2018 | 33,69+/- 6,8 | соответствует |  | Не обнаружены | Соответствует | обнаружены | Соответствует |
| 2019 | 29+/- 4,97 | соответствует |  | Не обнаружены | Соответствует | обнаружены | Соответствует |
| 2020 | 29+/- 4,97 | соответствует |  | Не обнаружены | Соответствует | обнаружены | Соответствует |
| 2020 | 29+/- 4,97 | соответствует |  | Не обнаружены | Соответствует | обнаружены | Соответствует |

Как показал анализ, действующие сооружения обеспечивают соответствие качества подаваемой воды действующим нормам СанПиН 2.1.4.1074-2001 по показателю цветность. Несмотря на то, что хлорный агент является достаточно хорошим окислителем, качество воды по показателю «цветность» в пик паводка достигнут быть не может.

Между тем, хлорный агент обеспечивает качество воды по микробиологическим показателям и последействие в сети, исключающее микробиологическую угрозу населению.

Дополнительно хочется отметить, что качество воды в источнике Нижне-Туломское водохранилище достаточно высокое и только этим обуславливается соответствие качества воды в источнике по другим показателям химического состава воды.

Между тем, согласно Уведомления Роспотребнадзора по Мурманской области, качество питьевой воды после водоподготовки в с. Тулома в 2017 г. соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для обеспечения качества питьевой воды, соответствующего нормативным требованиям, необходимо строительство водоочистных установок в данных населенных ах.

Водоснабжение в границах сельского поселения осуществляет МУП Кольского района «УЖКХ».

Жилые дома в населенных пунктах сельского поселения Тулома оборудованы внутренним водопроводом и, канализацией и индивидуальными водонагревателями.

Анализ технико-экономических показателей работы системы ХВС показывает, что износ водопроводных сетей составляет 84 %, замене подлежит 3,7 км водопровода, что составляет 32,3 % от общей протяженности сети ХВС.

Износ трубопроводов приводит к перерасходу воды на собственные нужды и к высокой величине ненормативных утечек воды 33 % от общего объема воды, поданной в сеть. Актуальность реконструкции системы ХВС неоспорима, что подтверждается высоким уровнем расходов денежных средств на эксплуатацию системы, и повышенными тарифами на 1м³ перекаченной воды.

Недостаточная очистка воды в системе водоподготовки, отсутствие аккумулирующего резервуара, отсутствие системы дозирования хлора в зависимости от расхода воды снижает качество воды, поступающей к потребителям.

При существующем положении, следует отметить и факт отсутствия финансирования на реконструкцию системы коммунальной инфраструктуры.

В сельском поселении Тулома отсутствуют зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Водозаборные сооружения н.п. Пяйве введены в эксплуатацию в 1963г.  Водозаборные сооружения н.п. Пяйве состоят из приемного колодца, насосной станции.  Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

Водопроводные сооружения включают в себя:	бревенчатый ряжевый оголовок 4 х 2 м, h-3 м, L-40 м от берега. Две всасывающие линии d-150 мм L-55м. Береговой всасывающий колодец 2 х 2 м. Насосная станция 1963 года постройки с 2 насосами двумя насосами  К 80-50-200, производительностью 50 куб.м./час. С насосной станции вода по головному водоводу d-150 мм L-1,294 км подается в распределительную сеть потребителю и в водонапорные регулирующие емкости (2 шт.) V-100 м каждая.

Таблица . Показатели качества воды, подаваемой в распределительную сеть

| Год | Запах | Цветн., град | Железо, мг/дм3 | Нитриты, мг/дм3 | Нитраты, мг/дм3 | Микробиологич. показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 0 | 22 | 0,21 | <0.003 | <0.5 | соответствует |
| 2012 | 3 | 20 | 0,16 | <0.003 | <0.5 | соответствует |
| 2013 | 0 | 18 | 0,14 | <0.003 | <0.5 | соответствует |
| 2017 | - | 37 | - | - | - | соответствуют |
| 2018 | 0 | 19,6 | <0,05 | - | - | соответствуют |
| 2019 | 0 | 15,7 | <0,05 | - | - | соответствуют |
| 2020 | 0 | 15,7 | <0,05 | - | - | соответствуют |
| 2021 | 0 | 15,7 | <0,05 | - | - | соответствуют |
| 2022 | 0 | 15,7 | <0,05 | - | - | соответствуют |

Как показал анализ, действующие сооружения обеспечивают соответствие качества подаваемой воды действующим нормам СанПиН 2.1.4.1074-001 по показателю цветность. Несмотря на то, что хлорный агент является достаточно хорошим окислителем, качество воды по показателю цветность в пик паводка достигнут быть не может.

Между тем, хлорный агент обеспечивает качество воды по микробиологическим показателям и последействие в сети, исключающее микробиологическую угрозу населению.

Дополнительно хочется отметить, что качество воды в источнике озеро Пяйве-Явр достаточно высокое и только этим обуславливается соответствие качества воды в источнике по другим показателям химического состава воды.

Насосные централизованные станции

На водозаборных сооружениях Нижне-Туломское водохранилище установлены оборудована первый подъем К-90-85 производительностью 90 м3/час 1 шт, Calpeda NM 50/20 В/С 45 производительностью 45 м3/ час – 2 шт., второй подъем КМ 100-65-250/2-5-У2 производительностью 100м3/час 2 шт.

На водозаборных сооружениях на озере Пяйве-Явр установлены один насосный агрегат типа 3К6 производительностью 45 м3 /час. И один насос типа КМ 80-50-200-С производительностью 50 м3/час.

Преобразователей частоты для регулирования работы насосных агрегатов и
подачи воды в сеть не установлено, регулирование их работы осуществляется
задвижкой или байпасированием, что является неэффективным и устаревшим
методом регулирования работы насосных агрегатов.

На настоящий момент резервная мощность насосных станции многократно превышает необходимый резерв мощности для водозаборных сооружений рассматриваемого типа.

Насосных станций подкачки на распределительной сети не установлено, что
может свидетельствовать о достаточности напоров. Однако, в начале сети напоры
в часы минимального водоразбора могут превышать нормативные, что приводит к
опасности возникновения аварийных ситуаций.

Энергоэффективность подачи воды определяется как соотношение
количества электроэнергии затраченное на всех сооружениях централизованного
водоснабжения к количеству реализованной воды.

Водопроводные сети

Водопроводная сеть н.п. Тулома кольцевая. По назначению система объединенная – обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения и общественных зданий, производственные нужды предприятий, нужды пожаротушения, полива. Протяженность водопроводной сети 5000 м. Водоводы от ВЗС в поселок ПНД, частично стальные, диаметр магистральной сети Ду150-Ду225мм. Разводящая сеть поселка из ПНД, диаметр Ду50-100мм.

Водопроводная сеть н.п. Пяйве тупиковая. По назначению система объединенная – обеспечиваются хозяйственно-питьевые нужды населения и общественных зданий, производственные нужды предприятий, нужды пожаротушения, полива. Протяженность водопроводной сети 3647 м. Водовод от ВЗС в поселок выполнен из чугунных труб, Ду150мм. Разводящая сеть поселка выполнена из труб ПНД, диаметр Ду50-Ду100мм.

Текущее состояние водопроводный сетей оценивается как хорошее. Работоспособность сети водоснабжения обеспечивается своевременной ликвидацией авариных ситуаций и проведением текущего ремонта.

Таблица 6. Характеристика участков водопроводных сетей

| Материал трубопровода | Диаметр, мм | Протяженность участков сети, м |
| --- | --- | --- |
| н.п. Тулома |  |  |
| Сталь | 200 мм | 960 м |
| Сталь | 150 мм | 551 м |
| Полипропилен | 225 мм | 1700 м |
| Полипропилен | 160 мм | 314 м |
| Полипропилен | 110 мм | 457 м |
| Полипропилен | 63 мм | 630 м |
| Сталь | 100 мм | 388 м |
| н.п. Пяйве |  |  |
| Чугун | 200 мм | 645 м |
| Чугун | 150 мм | 800 м |
| Полипропилен | 150 мм | 200 м |
| Полипропилен | 100 мм | 240 м |
| Полипропилен | 80 мм | 228 м |
| Полипропилен | 50 мм | 52 м |
| Чугун | 100 мм | 257 м |
| Сталь | 100 мм | 804 м |
| Сталь | 50 мм | 421 м |

Общая протяженность сети водоснабжения составляет в селе Тулома 5000 метров, на которой установлено 36 колодцев, 8 пожарных гидрантов. Также в составе источников наружного противопожарного водоснабжения имеются 3 пожарных водоема. Износ водопроводных сетей составляет 84 %, замене подлежит 1,899 км водопровода, что составляет 37,98 % от общей протяженности сети ХВС. Отношение участков сети водоснабжения из коррозионно-стойких материалов составляет 62,02 %.

Количество аварий на сетях водопровода за последние 3 года составило:

2018 г. – 0;

2019 г.- 0;

2020 г.- 0.

Общая протяженность сети водоснабжения на ст. Пяйве составляет 3647 метров, на которой установлено 18 колодца, 6 пожарных гидрантов. Износ централизованной системы водоснабжения составляет около 95 %. Отношение	участков сети водоснабжения из коррозионно-стойких материалов составляет 5,5 %. Количество аварий на сетях водопровода за последние 3 года составило:

2018 г.- 0

2019 г.- 0

2020 г.- 0

В настоящее время состояние сетей водоснабжения муниципального образования сельское поселение Тулома характеризуется старением основных производственных фондов.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении.

Одной из основных проблем при эксплуатации системы водоснабжения является состояние водоводов и магистральных сетей водоснабжения.

Большинство трубопроводов водопроводной сети были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад и в настоящее время имеют значительный физический износ. Данная проблема является основной причиной ухудшение качества воды для конечного потребителя и, возможно, отклонение от требований СанПиН 1.2.3685-21* "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

На основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, Постановления Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, в целях улучшения работы водозаборных сооружений и бесперебойного обеспечения жителей с Тулома питьевой водой надлежащего качества, в 2017 году подведомственным учреждением администрации Кольского района МКУ «ХЭС Кольского района» был заключен муниципальный контракт № 57 от 03.07.2017 года на выполнение работ по объекту «Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области». Данные работы были софинансированны за счет средств областного бюджета.

Объект «Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области» был включен в региональный проект «Чистая вода» (национальный проект «Экология»). В 2019 году проведены конкурсные процедуры в целях определения подрядчика на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция водозаборных сооружений села Тулома Кольского района Мурманской области» (далее - Проект) и заключен контракт с ООО «Североморская строительная компания». Стоимость работ по контракту составила 75 262 320,00 рублей.

Затраты на реализацию проекта всех уровней бюджета составляет 75 262, 320 тысяч рублей, из которых 29 500 тысяч рублей (из них 9 924,6 тысяч рублей – федеральный бюджет, 18 596,63 тысяч рублей – региональный бюджет) освоены в 2019 году.

В 2020 году на реализацию проекта было запланировано 57 500 тысяч рублей (из них – 23 229 тысяч рублей – федеральный бюджет, 32 557,45 тысяч рублей – региональный бюджет).

С учетом стоимости работ по итогам конкурсных процедур и возможным увеличением или уменьшением цены контракта на 10%, сумма на 2020 год будет скорректирована.

Срок завершения строительства согласно контракту: по 25.12.2020 года.

По	результатам проведенного технического	обследования, основными мероприятиями для  устранения технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении являются:

- Необходимо добиться постоянно высокого качества питьевой воды в
распределительной сети:

- ликвидацией водозаборных сооружений и переходом на подземный источник водоснабжения и строительство сооружений водоподготовки.

- Увеличение количества трубопроводов из коррозионно-
стойких материалов до 100%;

- Прокладка новых участков водопроводной сети только из
коррозионно-стойких труб.

### 1.1.5.Описание существующих технических и технологических решений по  предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Исходя из географического положения территория МО «Сельское поселение Тулома» относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Кольский полуостров является одним из наиболее "теплых" районов субарктического физико-географического пояса Земли.
Средняя годовая температура воздуха на территории области уменьшается от 0°
на побережье Баренцева и Белого морей до -20С в центральной части и до -3° в
горных районах. Безморозный период длится в среднем 120 дней в узкой
прибрежной полосе суши, укорачивается по мере удаления от морей до 60 дней, а
на вершинах Хибинского горного массива температура не опускается ниже 00
менее 40 дней в году.

При этих условиях промерзшие за зиму почвы и грунты успевают
полностью оттаять за теплый период года. Характерная для данных широт вечная
мерзлота встречается только отдельными пятнами в тундровом поясе гор, а также
в торфяных болотах восточнее реки Воронья и к северо-востоку от озера
Имандра. Общая площадь вечномерзлых пород не превышает 15% территории
полуострова.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- большая часть водопроводных сетей выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения до 2 метров, ниже глубины промерзания;

- на участках, где есть риск перемерзания водоводов, обеспечивается постоянная циркуляция воды.

- Используются теплоизолирующие материалы с закрытой пористостью.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения вызванных перемерзанием не выявлено.

МУП Кольского района «УЖКХ» ежесезонно предпринимаются меры по предотвращению замерзания участков водоводов от водозабора и до потребителя, кроме того на всех узлах учёта в период наступления морозов предпринимаются меры по их утеплению.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

### 1.1.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

Все объекты централизованной системы водоснабжения села Тулома и ж.-д. ст. Пяйве на праве хозяйственного ведения принадлежат муниципальному бюджетному учреждению - Муниципальное унитарное предприятие Кольского района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее - МУП Кольского района «УЖКХ»)

1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 1.2.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения МО сельское поселение Тулома, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижение аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- развитие системы централизованного водоснабжения, строительство сетей в районах перспективной застройки, модернизация очистных водопроводных сооружений;

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек;

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- соблюдение зон санитарной защиты источников водоснабжения;

- обеспечить дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры в том числе подключение новых абонентов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

### 1.2.2.Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений округа.

Сценарий развития централизованной системы водоснабжения принимается в соответствии с развитием территорий МО сельское поселение Тулома предусмотренным генеральным планом и исходя из имеющихся в настоящее время технических и технологических проблем.

Предложения генерального плана выполнены на базе существующего функционального зонирования территории поселка, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся  ограничений градостроительной деятельности.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Численность населения МО Сельское поселение Тулома на 2022 год составляет 1832 человека. Исходя из прогноза развития Генерального плана МО Сельское поселение Тулома, численность населения к 2035 г. составит 2,0 тыс. чел.

Таблица 7. Перспективные демографические показатели

| Наименование | 2011 г. | 2020 г. | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Тулома | 2,38 | 2,1 | 2,0 |
| с. Тулома | 2,22 | 2 | 1,9 |
| ж. д. ст. Нял | 0,02 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| ж. д. ст. Пяйве | 0,14 | 0,1 | 0,1 |

В генеральном плане предусмотрено строительство нового жилищного фонда, с целью снижения количества ветхого жилья. При этом уменьшается количество жителей муниципального образования и в частности села Тулома и ж.-д. ст. Пяйве. Водопотребление остается на прежнем уровне за счет того, что жилье более благоустроенное, и норма водопотребления соответственно повышается. В результате чего средний объем водопотребления за год существенно не изменится.

В течение расчетного срока, в соответствии с генеральным планом, жилищный фонд сельского поселения Тулома планируется увеличить до 60 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность составит 30 кв. м общей площади на человека.  Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 9 тыс. кв. м, в среднем в год – 0,4 тыс. кв. м общей площади, что соответствует 0,2 кв. м на человека в год.

Проектом предусмотрен ввод только индивидуальных жилых домов.

Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока определена в размере 1,3 тыс. кв. м общей площади, что составляет 3 % от существующего фонда.

В указанном случае необходимы следующие мероприятия:

1. Увеличение количества трубопроводов из коррозионностойких материалов до 100%;

2. Прокладка новых участков водопроводной сети только из коррозионностойких труб.

На сегодняшний день состояние системы водоснабжения оценивается как удовлетворительное, в ближайшей перспективе требуется замена единичных участков сетей и части водозаборных сооружений. Развитее и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения будет необходимо только при росте населения и развитии социально-бытовой инфраструктуры.

В связи с вышеизложенным проведение каких-либо мероприятий по развитию централизованной системы водоснабжения не требуется. Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных сооружениях водопроводов, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

### 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

В таблице представлен общий баланс подачи и реализации воды:

Таблица 8. Баланс реализации воды.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н.п. Тулома |  |  |  |  |
| 1 | Подано воды в сеть | м3 | 121 344,078 | 135 690,095 | 175 636,092 |
| 2 | Потери воды | м3 | 7 631,776 | 22 592,138 | 15 030,774 |
| 3 | Реализовано | м3 | 109 380,417 | 112 080,071 | 102 952,934 |
|  | н.п. Пяйве |  |  |  |  |
| 1 | Подано воды в сеть | м3 | 82 186,450 | 59 519,550 | 70 373,000 |
| 2 | Потери воды | м3 | 78 511,683 | 56 242,035 | 66 069,890 |
| 3 | Реализовано | м3 | 2 620,732 | 2 235,484 | 2 085,295 |
|  | МО Тулома |  |  |  |  |
| 1 | Подано воды в сеть | м3 | 203 530,528 | 195 209,645 | 246 009,092 |
| 2 | Потери воды | м3 | 86 143,459 | 78 834,173 | 81 100,664 |
| 3 | Реализовано | м3 | 114 979,313 | 114 315,555 | 105 038,229 |

Анализ исходных данных позволяет сделать вывод об общей динамике снижения объемов потребления воды на территории муниципального образования и увеличении объема общих потерь.

### 1.3.2.Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам.

На территории сельского поселения существует только одна технологическая зона, охватывающая п. Тулома. Система подачи технической воды в муниципальном образовании отсутствует.

Распределение затрат потребленной воды (полезный отпуск) происходит следующим образом:

Таблица 9. Сведения об объемах водопотребления по территориальным зонам водоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | н.п. Тулома | 282,06 | 102 952,93 |
| 2 | н.п. Пяйве | 5,71 | 2 085,30 |

### 1.3.3.Структурный баланс реализации по группам абонентов.

В таблице приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Таблица 10. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

| Группа потребителей | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализовано н.п. Тулома | 109 380,42 | 108 193,87 | 100 241,84 |
| население | 102 353,73 | 100 955,86 | 93 936,82 |
| бюджет | 1 444,91 | 977,507 | 1 045,54 |
| прочие | 5 581,78 | 6 260,51 | 5 259,48 |
| Реализовано н.п. Пяйве | 2 620,73 | 2 235,48 | 2 085,30 |
| население | 2 563,73 | 2 173,48 | 2 011,30 |
| бюджет | 57 | 62 | 74 |
| прочие | 0 | 0 | 0 |

Структура реализации воды по группам потребителей централизованной системы водоснабжения представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов

централизованной системы водоснабжения.

Основная часть реализованной воды (94 %) приходится на население, бюджетные потребители составляю 1% от общего объема реализации.

Для сокращения и устранения непроизводственных потерь необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определяющий величину потерь в структуре водоснабжения. При этом надо учитывать, что величина потерь воды напрямую зависит от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Также, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

В последние годы МУП Кольского района «УЖКХ» проводится ряд мероприятий по сокращению потерь воды и составляется плановый баланс подъема, реализации и потерь воды.

### 1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Основным потребителем воды на территории муниципального образования сельское поселение Тулома является население. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления приняты составляют 180 л/чел. в сутки.

Таблица 11. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано населению | м3 | 104 917,46 | 103 129,34 | 95 948,11 |

Таблица 12. Прогнозные балансы водопотребления в соответствии с расчетными данными.

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное общее водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, общей воды, м3/сут. | Средний годовой расход, общей воды, тыс.м3. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход м3/сут | α мах | β мах | Коэффициент Часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 1,832 | 180 | 329,76 | 120,36 | 1,30 | 428,69 | 1,40 | 1,80 | 2,52 | 34,62 |
| Нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы (15 %) |  |  | 49,46 | 18,05 |  | 64,30 |  |  |  | 5,19 |
| Итого |  |  | 379,22 | 138,42 |  | 492,99 |  |  |  | 39,82 |
| Полив | 1,832 | 50 | 91,60 |  |  | 91,60 |  |  |  | 3,82 |
| Всего с поливом |  |  | 470,82 | 171,85 |  | 584,59 |  |  |  | 43,64 |

Норматив потребления хозпитьевой воды рассчитывается исходя из количества проживающих человек. Также, величина норматива зависит от благоустройства жилого дома.

Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблице:

Таблица 13. Потребление населением воды исходя из статистических и расчетных данных.

| Население | Средний годовой расход, общей воды, тыс.м3. |
| --- | --- |
| Нормативное водопотребление | 138,49 |
| Статистические данные | 95,95 |

Численные значения расчетного водопотребления по действующим нормативам превышает потребления хозпитьевой воды для жилых домов в рассматриваемом периоде по статистическим данным.

### 1.3.5.Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

По данным МУП Кольского района «УЖКХ» количество абонентов (с заключенными договорами водоснабжения) -49 (в том числе население - 29, бюджет - 4).

Существующая система коммерческого учёта воды в с. Тулома и ж.-д. ст. Пяйве  включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за
определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые
надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по
установке приборов учёта воды возложена на абонента. Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учёта, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды,
их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта.

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их
эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие
организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой
воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным методом - в течение определенного периода - по среднемесячному потреблению
воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем — по
пропускной способности устройств и сооружений, используемых для
присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Только 71,5 % потребителей укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.

### 1.3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 14.

Таблица 14. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружений |  | Водопотребление |  | (+) Резерв / (-) дефицит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Макс. суточ. |  | Годовое |  |
|  | Макс. суточ. | Годовое | Макс. суточ. | Годовое |  |  |  |  |
|  | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут | % | тыс.м3/ год | % |
| н.п. Тулома | 720 | 262,8 | 481,10 | 175,6 | 238,90 | 33,18% | 87,2 | 66,82% |
| н.п. Пяйве | 1200 | 438 | 192,88 | 70,4 | 1007,12 | 83,93% | 367,6 | 16,07% |

Насосная станция н.п. Тулома оборудована одним насосом  К 90-85, производительностью 90 куб.м./час, двумя насосами Calpeda NM 50/20 B/C, производительностью 45 куб.м./час и двумя насосами  КМ 100-65-250/2-5-У2, производительностью 100 куб.м./час. Для управления насосами 2-го подъёма используется система частотного регулирования электродвигателей насосов, частотный преобразователь Danfoss FC-202 Aqua Drive. Установлена установка водоочистки «Струя-860». Установка «Струя-860»  состоит из осветлителя, фильтра, блока дозирования и подачи реагентов, блока промывных насосов, резервуара сброса промывной воды, блока обработки промывной воды, шкафов управления. Производительность установки «Струя» 30 куб.м./час. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

Фактический же объем забора воды составил:

-в 2020 году –121,34 тыс. м3/год.

-в 2021 году – 135,7 тыс. м3/год.

-в 2022 году – 175,6 тыс. м3/год.

На настоящий момент резервная мощность насосной станции 33,18%, что
также многократно превышает необходимый резерв мощности для водозаборных
сооружений рассматриваемого типа.

Насосная станция н.п. Пяйве оборудована двумя насосами  К 80-50-200, производительностью 50 куб.м./час. Очистные сооружения в системе водоподготовки отсутствуют. Поступающая в распределительную сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

Максимальная производительность станции составляет 23 м3/час, 540м3 /сутки, 0,197млн. м3 /год.

Фактический же объем забора воды составил:

-в 2020 году – 82,2 тыс. м3/год.

-в 2021 году – 59,5 тыс. м3/год.

-в 2022 году – 70,4 тыс. м3/год.

Регулирование работой насосов с. п. Пяйве осуществляется датчиком давления. На настоящий момент резервная мощность насосной станции 83,93%, что
также многократно превышает необходимый резерв мощности для водозаборных сооружений рассматриваемого типа.

По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения существующей нагрузки водопотребления.

### 1.3.7.Прогнозные балансы водопотребления.

Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными данными, основывающимися на прогнозных данных, приведенных в Генеральном плане сельского поселения Тулома, таких как:

- объемы нового жилого строительства;

- убыль ветхого жилья;

- прогнозы численности населения;

- увеличение площадей зон производственного назначения и др.

Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о фактическом распределении воды по абонентам и др. Для расчетов принят вариант развития сельского поселения с сохранением существующей численности населения к 2035 году на уровне 2,0 тыс. человек.

Для схемы водоснабжения в соответствии с годами ввода в эксплуатацию объектов нового строительства в проекте выбраны 2-этапа. Первый этап заканчивается 2027 с расчетным количеством населения до 1,9 тыс. человек. Второй и заключительный этап предусматривает обеспечение водоснабжения перспективной застройки общей площадью и увеличение числа жителей муниципального образования до 2,0 тыс. человек. Второй этап заканчивается 2035 годом.

При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Основным потребителем воды на территории муниципального образования сельское поселение Тулома является население. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления приняты: Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением – 180 л/чел. в сутки.

Расход воды на нужды местной промышленности и не учтенные расходы воды приняты в размере 15 %. Баланс потребления горячей воды не рассчитывается, т.к. расход горячей воды при закрытой схеме ГВС входит в норму общего водопотребления.

Расчеты прогнозных балансов по водопотреблению представлены в таблице 15.

Таблица 15. Прогнозные балансы водопотребления МО сельское поселение Тулома с разбивкой по годам.

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное общее водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год), л/сут | Средний суточный расход, общей воды, м3/сут. | Средний годовой расход, общей воды, тыс.м3. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход м3/сут | α мах | β мах | Коэффициент Часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Первая очередь (2027 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 1,9 | 180 | 342,00 | 124,83 | 1,30 | 444,60 | 1,40 | 1,80 | 2,52 | 35,91 |
| Нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы (15 %) |  |  | 51,30 | 18,72 |  | 66,69 |  |  |  | 5,39 |
| Итого |  |  | 393,30 | 143,55 |  | 511,29 |  |  |  | 41,30 |
| Полив | 1,9 | 50 | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |  | 3,96 |
| Всего с поливом |  |  | 488,30 | 178,23 |  | 606,29 |  |  |  | 45,25 |
| Расчетный срок (2035 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 2 | 180 | 360,00 | 131,40 | 1,30 | 468,00 | 1,40 | 1,80 | 2,52 | 37,80 |
| Нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы (15 %) |  |  | 54,00 | 19,71 |  | 70,20 |  |  |  | 5,67 |
| Итого |  |  | 414,00 | 151,11 |  | 538,20 |  |  |  | 43,47 |
| Полив | 2 | 50 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 4,17 |
| Всего с поливом |  |  | 514,00 | 187,61 |  | 638,20 |  |  |  | 47,64 |

К концу первой очереди (2027 году) согласно расчетам водоснабжение сельского поселения должно составить 488,3 м3/сут, а на расчетный срок (2035 год) 514 м3/сут. На рисунке 6 показано изменение водопотребления МО сельское поселение Тулома на перспективу по годам.

Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2027г. и расчетному сроку 257 литров в сутки на человека.

Рисунок 6. График изменения водопотребления МО сельское поселение Тулома.

В соответствии с рисунком 10 к расчетному сроку произойдет незначительный рост водопотребления вследствие стабилизации численности населения.

### 1.3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В границах села Тулома используется закрытая система горячего водоснабжения.

В границах ж.-д. ст. Пяйве централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

### 1.3.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 16.

Таблица 16.	Фактическое и перспективное потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Показатель | Ед. | Рассматриваемый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2027 | 2035 |
| Водопотребление всего (с поправкой) | тыс.м3/год | 105 | 143,55 | 151,11 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 374,1 | 606,29 | 638,2 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 287,78 | 488,30 | 514,00 |

Из таблицы следует, что фактическое водопотребление за базовый год составило 105 тыс. м3, максимальное и среднесуточное водопотребление – 374,1 и 287,78 м3/сут соответственно. Согласно прогнозам развития сельского поселения Тулома численность населения к расчетному сроку увеличится, соответственно объемы водопотребления составят 151,11 тыс. м3, максимальное и среднесуточное водопотребление – 638,2 и 514 м3/сут соответственно.

### 1.3.10.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории сельского поселения основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады), промышленные предприятия. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

### 1.3.11.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов планируется на уровне текущего потребления.

### 1.3.12.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Таблица 17. Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

| № п/п | Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
|  |  | Годов. | Сред. | Годов. | Сред. |
|  |  | тыс.м3 год | сут. м3/сут | тыс.м3 год | сут. м3/сут |
| 1 | Подано хоз. питьевой воды в сеть | 246,01 | 674,00 | 247,48 | 678,03 |
| 2 | Потери при транспортировке | 81,10 | 222,19 | 59,87 | 164,03 |
| 3 | Реализовано потребителям | 105,04 | 287,78 | 187,61 | 514,00 |

Снижение объема потерь планируется за счет исключения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, объем потерь при транспортировке при наихудшем варианте соответствует базовому значению на год разработки.

### 1.3.13.Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Таблица 18. Перспективные и структурный балансы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
|  |  | Годов. | Сред. | Годов. | Сред. |
|  |  | тыс.м3 год | сут. м3/сут | тыс.м3 год | сут. м3/сут |
| 1 | Подано хоз. питьевой воды в сеть | 246,01 | 674,00 | 247,48 | 678,03 |

### 1.3.14.Расчет требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений исходя из данных о перспективном водопотреблении.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений определен на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Как указывалось выше, суммарная мощность водозаборных и водоочистных объектов составляет 700,8 тыс.м3/год или 1920 м3/сут. Производительности существующих очистных сооружений достаточно для обеспечения водоснабжения перспективных расходов воды.

### 1.3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующей организацией, осуществляющей предоставление услуг по холодному водоснабжению в границах муниципального образования сельское поселение Тулома, является МУП Кольского района «УЖКХ», которое осуществляет данную деятельность в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение населения муниципального образования питьевой водой, отвечающей всем требованиям новых нормативов качества воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов на объектах системы водоснабжения.

### 1.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В целях реализации схемы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Тулома до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности работы систем водоснабжения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- Реконструкция сетей водоснабжения муниципального образования сельское поселение Тулома;

- Переход на подземный источник водоснабжения и строительство сооружений водоподготовки в ж.-д. ст. Пяйве;

- Строительство новых участков водопроводной сети.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу всех объектов системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий муниципального образования.

### 1.4.2.Техническое обоснование основных мероприятий по реализации  схемы водоснабжения.

Сети водоснабжения являются важными составляющими элементами системы водоснабжения. Через них осуществляется транспортировка воды, ее распределение и передача потребителям. Качество питьевой воды, подаваемой потребителю напрямую, зависит от состояния этих сетей.

На сегодняшний день оценка работы системы водоснабжения дана как удовлетворительная. Технология и состояние оборудования очистки позволяет производить ресурс качества, удовлетворяющего требованиям санитарно-гигиеническим норм и правил, но в связи с использованием труб низкого качества на потребителях происходит водоразбор воды, с завышенным содержанием веществ.

Износ магистрали несет в себе ухудшение качества воды для конечного потребителя и, возможно, отклонение от требований СанПиН 1.2.3685-21* "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а замена трубопровода принесет социальный эффект в виде снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Большая часть замены сетей и оборудования была произведена в последние годы.

При замене сетей предлагается применять трубы напорные из полиэтилена низкого давления марки ПЭ 80 и ПЭ 100 согласно ГОСТ 18599-2001. Срок службы полиэтиленовых труб доходит до 50-100 лет, это 3-5 раз дольше, чем эксплуатационный период стальных. Они экологически безопасны: нейтральны к химически агрессивным средам, не зарастают отложениями, устойчивы к коррозии и размножению бактерий.

Полиэтиленовые трубы пластичны и способны выдерживать множество циклов замораживания и оттаивания. Прочностные характеристики позволяют использовать их в очень сложных условиях городских коммуникаций.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования, перспективное водопотребление к расчетному сроку увеличится не значительно. Мероприятия по строительству объектов для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не предусматриваются.

Реализация мероприятий реконструкции водопроводных сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы водоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить утечки при транспортировки ресурса, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения;

- обеспечить стабильным и качественным водоснабжением население;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Для повышения надёжности системы рассматриваются варианты капитального ремонта элементов водозаборных сооружений, срок эксплуатации которых превышает 50 лет. Необходима замена водозаборного колодца, хлораторной и резервуара чистой воды.

### 1.4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В качестве основных мероприятий в ж.-д. ст. Пяйве в настоящей схеме предлагается переход на подземный источник водоснабжения и строительство сооружений водоподготовки.

Подведомственным учреждением администрации Кольского района МКУ «ХЭС Кольского района» в 2018 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по составлению проектно-сметной документации в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и технологического обеспечения водой ж.-д.ст. Пяйве. В результате данных работ определен объем буровых работ и лабораторных исследований по разведке питьевого подземного источника водоснабжения.

### 1.4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения отсутствуют. Для повышения надёжности системы и уменьшения затрат электроэнергии на передачу водных ресурсов в ближайшей перспективе рекомендуется установка частотных преобразователей для насосного оборудования станции 1-го и 2-го подъёма. Так же, необходимо произвести ввод элементов диспетчеризации для возможности мониторинга оператором станции 1-го подъёма параметров режимов работы оборудования на станции 2-го подъёма.

### 1.4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Сведения об оснащенности приборами учета холодной воды с. Тулома приведены в таблице 19.

Таблица 19. Сведения об установленных приборах учета

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Кол-во приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Тулома |  |  |  |
| 1. Многоквартирные жилые дома | 13 | 13 | 13 |
| 2. Прочие абоненты |  |  |  |
| МОУ "Туломская СОШ МО КР МО" | 1 | 1 | 1 |
| МДОУ детский сад № 16 Комбинированного типа п.Тулома МО КР | 1 | 1 | 1 |
| МБУК "Туломский СДК" | 1 | 1 | 1 |
| ГОУСП "Тулома" | 6 | 6 | 6 |
| Администрация с.п.Тулома КР (административное здание) | 1 | 1 | 1 |
| ГОУСП Тулома «Тепличный комбинат» | 1 | 1 | 1 |
| ООО «Фортуна ВИА» | 1 | 1 | 1 |
| ООО «Фортуна Норд» | 1 | 1 | 1 |
| ИП «Белихов» (гараж) | 1 | 1 | 1 |
| ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | 1 | 1 | 1 |
| н.п. Пяйве |  |  |  |
| 1.1.Многоквартирныйжилой дом № 30 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.Многоквартирные жилые дома (одноэтажные) |  | Не оснащены |  |
| 2. Прочие абоненты ОАО «РЖД» (МДГС) - вокзал | 1 | 1 | 1 |

Только 71,5 % потребителей укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.

### 1.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий схемы водоснабжения планируется проведение реконструкции существующих магистральных водоводов, маршруты прохождения трасс вновь построенных трубопроводов (как магистральных, так и трубопроводов уличной сети) определяется в соответствии с генеральным планом муниципального образования сельского поселения Тулома.

При выборе трассы прокладки сетей водоснабжения необходимо учитывать следующее:

- участки водопроводной сети должны проходить в границах красных линий;

- обязательным требованием является прокладка сети ниже глубины промерзания грунта;

- количество пересечек с дорогами должно быть сведено к минимуму;

- прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

- при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

### 1.4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В настоящее время размещение насосных станций подкачки, резервуаров, водонапорных башен не требуется.

### 1.4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Все объекты находятся в пределах сельского поселения Тулома. Увеличение зон размещения систем за пределами данного населённого пункта не планируется. В границах населённого пункта п. Тулома в рамках существующей технологической зоны могут произойти незначительные изменения, связанные с новым строительством. Места и сроки размещения возможных объектов нового строительства не определены.

### 1.4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В ближайшей перспективе планируется строительство новых объектов системы холодного водоснабжения. Размещение объектов централизованной системы холодного водоснабжения принято в соответствии с генеральным планом муниципального образования.

Текущее размещение объектов системы схематично изображено на рисунках ниже. Более детальное представление имеется в прилагаемых материалах электронной модели системы водоснабжения и графических материалах в электронной форме.

Следует отметить, что на сегодняшний день по оценке гидравлических параметров и структурных балансов потребления система водоснабжения обладает небольшим резервом для возможности подключения новых объектов к сетям водоснабжения.

Рисунок 7. Существующее размещение объектов централизованный системы водоснабжения

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

- строительство и реконструкция водопроводов.

Нерациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В проекте должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водозаборов, водопровода и сооружений.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий. В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения   и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно- питьевого водоснабжения. После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе. Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует.

Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.  Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 81747,17 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

- 	средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

В настоящее время основная часть затрат на реализацию проектов по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов ложится на федеральный, областной и местные бюджеты.

В таблице 20 представлена укрупненная стоимость реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Тулома.

Таблица 20. Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| Мероприятие | Сроки проведения | Ориентировочная стоимость реализации, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей водоснабжения муниципального образования | 2023-2035 гг. | 26 420,4 |
| Строительство новых участков водопроводной сети | 2028-2035 гг. | 11 240,7 |
| Замена участка сети ХВС от моста через реку Пяйве до ВК27 н.п. Тулома. протяженность 720м., Ду200мм. | 2023-2025 гг. | 4 850,5 |
| Реконструкция комплекса водозаборных сооружений ж.-д. ст. Пяйве с переходом на подземный источник водоснабжения | 2023-2030 гг. | 39 235,57 |

* - Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Сельского поселения Тулома являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды

Качество воды, поступающей потребителю из систем водоснабжения, зависит от состава исходной воды и определяется технологическими требованиями, исходящими от соответствующих контролирующих органов. СанПиН устанавливает гигиенические требования к питьевой воде, нормирует содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, определяет органолептические и некоторые физико-химические параметры питьевой воды. По большинству параметров российский СанПиН удовлетворяет рекомендациям ВОЗ и не уступает зарубежным стандартам. Качество воды характеризуют следующие параметры: общие физико-химические показатели качества воды, органолептические показатели, бактериологические и паразитологические показатели, радиологические показатели, показатели неорганических и органических примесей, а также ряд других параметров, часто употребляемых в водоподготовке.  Многие из этих величин не нормируются и, тем не менее, важны для оценки физико- химических свойств воды.

Согласно предоставленным данным, проб воды из разводящей сети системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Тулома в большинстве своем соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Таблица 21. Плановые показатели развития системы водоснабжения.

| Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2027 г. | 2035 г. |
| Численность населения округа | чел. | 1832 | 1900 | 2000 |
| Объем подачи воды | тыс. куб. м. /год | 246 | 178,23 | 187,61 |
| Общая протяженность сетей водоснабжения | Км | 8,65 | 8,92 | 10,85 |
| Удельное водопотребление на одного человека | л/сут на чел. | 367 | 257 | 257 |
| Уровень загрузки производственных мощностей фильтровальной станции | % | н/д | - | - |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов | % | н/д | - | - |
| Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | н/д | - | - |
| Показатели качества питьевой воды: |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. / км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатели энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 42,3 | 30 | 24,19 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 1,49 | 1,26 | 0,95 |

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение Тулома бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Раздел 2: Схема водоотведения.

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

### 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

Система водоотведения представляет собой сложный комплекс мероприятий, специальных сооружений и технических устройств, которые принимают и передают сточные воды и грязевые потоки для последующей обработки и сброса в водоемы. Отвод сточной воды за пределы жилых домов, населенного пункта, промышленного объекта, может осуществляться по трубам, коллекторам, самотеком или с помощью канализационных насосной станции.

Сточные воды образуются при использовании водопроводной воды для бытовых и производственных нужд, при выпадении атмосферных осадков и загрязнены разнообразными органическими и неорганическими веществами.

Наибольшую опасность в санитарном отношении представляют органические загрязнения сточных вод, которые, попадая в водоем или почву, загрязняют их: делают водоем на определенном участке не пригодным для питьевого и хозяйственного водоснабжения, для ведения рыбного хозяйства, купания и спорта, а почву – источником заражения окружающего воздуха.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

На территории поселения предусмотрено централизованное водоотведение.

В н.п. Тулома централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовая канализация н.п. Тулома принимает сточные воды от населения, общественных зданий, предприятий. Собственник Администрация Кольского района.

На территории н.п. Тулома 1 технологическая зона централизованного водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественно-производственных зданий собираются через внутриквартальные самотёчные канализационные сети и далее по главному сборному коллектору поступают на КОС н.п. Тулома, состоящих из 2 КНС, песколовка, первичные отстойники, вторичные отстойники, биологические фильтры, иловые площадки. Производится механическая очистка, биологическая очистка, обеззараживание стоков. После очистки стоки сбрасываются в р. Тулома.

Сточные воды от населенного пункта собираются в приемных камерах насосных станций, откуда насосами перекачиваются на песколовку, где происходит оседание песчаных и глиняных смесей. Далее сточные воды поступают в первичные отстойники объемом 950 м³ каждый. После отстойников сточные воды поступают в фильтры биологической очистки. На выходе с биофильтров производится обеззараживание хлором. Далее сточные воды поступают во вторичные отстойники. Из них самотеком сточные воды поступают на выпуск в р. Тулома. КНС оборудованы  четырьмя насосами СМ 100-65-200  производительностью 100 куб.м./час.

В н.п. Пяйве централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовая канализация н.п. Пяйве принимает сточные воды от населения. Собственник Администрация Кольского района.

На территории н.п. Пяйве 1 технологическая зона централизованного водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых зданий собираются через внутриквартальные самотёчные канализационные сети и далее по главному сборному коллектору поступают на КОС н.п. Пяйве. Очистка сточных вод осуществляется на канализационных очистных сооружениях н.п. Пяйве, состоящих из отстойников. Производится механическая очистка. После очистки стоки сбрасываются в руч. Безымянный.

### 2.1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Выпуск (сброс) сточных вод, прошедших очистку на очистных сооружениях села Тулома, осуществляется в Нижне-Туломское водохранилище в 6 км от устья. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1973 году.

В состав очистных сооружений канализации входят

- приемная камера – 1 шт.;

- песколовки – 2 шт.;

- первичные отстойники – 2 шт.;

- биологические фильтры – 4 карты;

- вторичные отстойники – 2 шт.;

- канализационные насосные станции – 2 шт.;

- иловые площадки – 3 карты.

Проектная мощность очистных сооружений

- максимальная – 1,4 тыс. м³/сут.;

-среднесуточная – 0,64 тыс. м³/сут.

На рисунке 3 представлена схема очистных сооружений.

Рисунок 8. Схема очистных сооружений н.п. Тулома

Сточные воды с села стекают в приемную емкость насосной станции объемом 10 м³. По мере накопления приемной емкости сточные воды оттуда откачиваются насосной группой на две песколовки, представленные в виде двух горизонтальных желобов, где происходит оседание песчаных и глиняных смесей.

Далее сточные воды должны поступать в первичные отстойники объемом 950 м³ каждый. В настоящий момент они полностью загрязнены и не работают. Далее вода поступает в установки биофильтров. Здесь бактерии живут в слое гравия, на который орошаются через насадки сточные воды.

На сегодняшний день фильтрующий слой на биофильтрах находится в запущенном состоянии. Разбрызгивающие насадки и трубопроводы сильно корродированы и частично разрушены. Фильтра на настоящий момент своих функций не выполняют.

На выходе с биофильтров производится обеззараживание хлором. Далее сточные воды поступают во вторичные отстойники. Из них самотеком сочные воды поступают на выпуск № 1 ОС Тулома.

На очистных сооружениях предусмотрена система перекачки из вторичных отстойников в первичные и на иловые поля. Перекачка (рециркуляция) на первичные отстойники необходима для работоспособности биофильтров требовательных к стабильности расходов фильтруемых стоков.

Очистка сточных вод н.п. Пяйве осуществляется на канализационных очистных сооружениях н.п. Пяйве, состоящих из отстойник. Производится механическая очистка. После очистки стоки сбрасываются в руч. Безымянный. Согласно сведениям, полученным в результате производственного контроля качества сточных вод и качества воды приемника сточных вод ручей Безымянный в створах выше и ниже выпуска сточных вод, видно, что очистные сооружения канализации недостаточно эффективны по извлечению следующих
веществ:

- органических загрязнителей;

- аммонийного азота;

- взвешенных веществ;

- сульфатов.

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О водоснабжении и
водоотведении» определено, что эксплуатационная зона - зона эксплуатационной
ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, определенная по признаку обязанностей ответственной
организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения.

В соответствии с Постановлением Администрации Кольского района
от 27.07.2017 № 904 МУП Кольского района «УЖКХ» наделено
статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Исходя из определения в границах села Тулома выделяется одна эксплуатационная зона - централизованная система водоотведения села Тулома.

### 2.1.3.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Тулома представлена в границах села Тулома и ж.-д. ст.  Пяйве. В зонах действия осуществляется централизованный сбор, передача, очистка и сброс сточных вод.

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики.

### 2.1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

Согласно данным предоставленным МУП Кольского района «УЖКХ», объем сточных вод, проходящих очистку составляет 100%.

### 2.1.5.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

На территории н.п. Тулома хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественно-производственных зданий собираются через внутриквартальные самотёчные канализационные сети и далее по главному сборному коллектору поступают на КОС н.п. Тулома. Общая протяженность канализационных сетей 2582м, диаметр внутриквартальной сети Ду150-200мм, диаметр главного коллектора Ду200мм. Материал трубопроводов чугун, керамика, полиэтилен. Глубина заложения сетей до 2 м.

Трассировка сетей схемы водоотведения села Тулома представлена в виде внутриквартальных уличных сетей с колодцами и главного сборного коллектора, идущего к КНС. Главный сборный коллектор расположен в самом пониженном месте населенного пункта по направлению к очистным сооружениям. В виду небольшого размера села все сети водоотведения до очистных сооружений выполнены самотечными.

По районам водоотводящую сеть можно разделить на пять групп.

Таблица 22. Водоотводящая сеть

| Группа | Объекты |
| --- | --- |
| 1 группа | Ул. Ручейная, д. 1,2,3,5,6; ул. Мира д. 16,18,19; ул. Школьная д. 1,8; ул. Сафонова д.7 |
| 2 группа | ул. Мира д. 4,6,8,10, КБО, Пожарная часть, ул. Школьная д.2,4,6, ул. Сафонова д.1,3 |
| 3 группа | Стройцех, звероферма, новый гараж, ул. Мира д.11 |
| 4 группа | Недостроенный профилакторий (в настоящее время не используется) |
| 5 группа | Тепличное хозяйство (в настоящее время не используется) |

Все группы сетей по своей структуре имеют разветвленный характер. Год прокладки трубопроводов 1973 г. Прокладка трубопроводов выполнена под землей на глубине 2 м.

В узлах ветвей сети расположены канализационные колодцы для чистки и обслуживания трубопроводов. Все группы сходятся в главный коллектор. Основной магистральный коллектор выполнен из пластика диаметром 200 мм. Остальные сети выполнены из керамики диаметром 200 мм. Используемые для сетей материалы (пластик и керамика) не подвержены коррозии, воздействию внешней среды и воздействию сточных вод, что положительно сказывается на их обслуживании и сроке службы.

Системы автоматизации и телемеханизации в существующей системе водоотведения отсутствуют. Оценки состояния канализационных сетей и сооружений, в настоящее время, оценивается только визуально.

Ливневая канализация в селе отсутствует.

В таблице 23 представлены материалы трубопроводов канализационной сети.

Таблица 23. Материалы трубопроводов канализационной сети

| Материал трубопровода | Диаметр, мм | Протяженность участков сети, м |
| --- | --- | --- |
| н.п. Тулома |  |  |
| Чугун | 150 мм | 1482 м |
| Керамика | 200 мм | 600 м |
| Полиэтилен | 200 мм | 500м |
| ж.-д. ст. Пяйве |  |  |
| Керамика | 150 мм | 1813 м |

Износ централизованной системы водоотведения составляет около 54%.

Общая протяженность сети водоотведения в ж.-д. ст.  Пяйве составляет 1813 метров, на которой установлено 9 канализационных колодцев.

Износ централизованной системы водоотведения составляет 100%.

Существующую система сбора и очистки сточных вод позволяет подключать
вновь строящиеся объекты в полном объеме. Исходя из того, что СБО имеет запас
по производительности, и тот факт, что сети проектировались под существующую
СБО, логично сделать вывод о том, что коллекторы недогружены и могут
дополнительно принять до 100% в настоящий момент сбрасываемых стоков.

### 2.1.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа. Основная часть сетей водоотведения сельского поселения Тулома имеет износ 60%. Оборудование очистных сооружений имеет физический и моральный износ более 90 %.

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады температур; перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

Данные об авариях в системе водоотведения отсутствуют, что не позволяет провести оценку безопасности и надежности системы водоотведения.

На территории сельского поселения на сегодняшний день эксплуатируются два канализационных очистных сооружения. Каждое очистное сооружение обеспечивает очистку, обеззараживание и сброс сточных вод от отдельных изолированных между собой канализационных систем. Осуществление перераспределения потоков сточных вод, по причине изолированности систем невозможно. В системе преобладают безнапорные участки. Запорная арматура не автоматическая.

### 2.1.7.Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными.

Согласно сведениям, полученным в результате производственного контроля качества сточных вод и качества воды приемника сточных вод Нижне-
Туломского водохранилища в створах выше и ниже выпуска 
сточных вод, видно, что очистные сооружения канализации недостаточно
эффективны по извлечению следующих веществ:

- органических загрязнителей;

- аммонийного азота;

- взвешенных веществ;

- сульфатов.

Данные приведены с учетом смешения в нижнем контрольном створе выпуска сточных вод села Тулома.

Для снижения вредного воздействия необходимо осуществить реконструкцию действующих очистных сооружений с модернизацией технологической схемой очистки стоков.

### 2.1.8.Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На территории сельского поселения Тулома не охваченна централизованным водоотведением часть индивидуальной жилой застройки. Канализирование индивидуальных жилых домов производится в локальные системы (выгребные ямы).

### 2.1.9.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования.

Одно из важнейших проблем сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а так же истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ магистральных сетей составляет более 60 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно – бытовой канализации и запорно – регулирующей арматуры.  Большинство сетей отслужили свой нормативный срок и требуют замены. Результатом высокого износа являются потери и перерывы в водоснабжении потребителей.

Имеется также ряд проблем, таких как заиливание коллекторов, а также сильный местный износ и даже разрушения вследствие неправильной работы сети. Причинами являются большие колебания скоростей по участкам вследствие ошибок проектирования, либо перекладки участков с использованием труб неправильно подобранных диаметров, или материалов.

Кроме того вследствие высокого износа канализационных сетей имеется большое количество инфильтрационных сточных вод.

Также, большую роль играют колебания уклонов труб канализационной сети. Они способствуют повышенным скоростям в местах увеличения уклона и пониженным скоростям в местах уменьшения уклона. В некоторых случаях, большие уклоны создают подпор в трубопроводе, что недопустимо для самотечных коллекторов.

Физическое устаревание основного оборудования насосных станций, очистных сооружений и систем транспорта сточных вод вкупе с моральным устареванием технологий очистки сточных вод и систем управления объектами системы водоотведения ведёт к резкому снижению качества предоставляемых услуг, а также увеличению издержек и затрат.

По результатам проведенного технического обследования считаем
необходимым:

- реконструкция очистных сооружений канализации исходя из
необходимости достижения высокого качества очистки сточных:

- устройство рециркуляции потока сточных вод;

- интенсификация процессов осаждения в условиях низких температур;

-замена насосных агрегатов на КНС с целью обеспечения
нормативного количества включений для обеспечения постоянного поступления
сточной жидкости на комплекс ОСК;

- замена воздуходувного оборудования в рамках реконструкции биологических фильтров:

- перекладка сетей канализации.

### 2.1.10.Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

В н.п. Тулома централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовая канализация н.п. Тулома принимает сточные воды от населения, общественных зданий, предприятий. Собственник Администрация Кольского района.

На территории н.п. Тулома 1 технологическая зона централизованного водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественно-производственных зданий собираются через внутриквартальные самотёчные канализационные сети и далее по главному сборному коллектору поступают на КОС н.п. Тулома, состоящих из 2 КНС, песколовка, первичные отстойники, вторичные отстойники, биологические фильтры, иловые площадки. Производится механическая очистка, биологическая очистка, обеззараживание стоков. После очистки стоки сбрасываются в р. Тулома.

Сточные воды от населенного пункта собираются в приемных камерах насосных станций, откуда насосами перекачиваются на песколовку, где происходит оседание песчаных и глиняных смесей. Далее сточные воды поступают в первичные отстойники объемом 950 м³ каждый. После отстойников сточные воды поступают в фильтры биологической очистки. На выходе с биофильтров производится обеззараживание хлором. Далее сточные воды поступают во вторичные отстойники. Из них самотеком сточные воды поступают на выпуск в р. Тулома. КНС оборудованы  четырьмя насосами СМ 100-65-200  производительностью 100 куб.м./час.

В н.п. Пяйве централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовая канализация н.п. Пяйве принимает сточные воды от населения. Собственник Администрация Кольского района.

На территории н.п. Пяйве 1 технологическая зона централизованного водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых зданий собираются через внутриквартальные самотёчные канализационные сети и далее по главному сборному коллектору поступают на КОС н.п. Пяйве. Очистка сточных вод осуществляется на канализационных очистных сооружениях н.п. Пяйве, состоящих из отстойников. Производится механическая очистка. После очистки стоки сбрасываются в руч. Безымянный.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

### 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Согласно предоставленным данным от МУП Кольского района «УЖКХ» была проанализирована и сведена информация об объёмах отведённых стоков от групп потребителей, а так же по технологической зоне в целом. Полученные результаты представлены ниже.

Таблица 24. Общий баланс водоотведения.

| Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Тулома | 87907,165 | 93538,203 | 100241,842 |
| население | 81686,875 | 86780,618 | 93936,819 |
| бюджет | 5266,08 | 5896 | 5259,483 |
| прочие | 954,21 | 861,585 | 1045,54 |
| н.п. Пяйве | 1983,845 | 1741,486 | 2085,295 |
| население | 1983,845 | 1741,486 | 2011,295 |
| бюджет | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 74 |
| МО Тулома | 89891,01 | 95279,689 | 102327,137 |
| население | 83670,72 | 88522,104 | 95948,114 |
| бюджет | 5266,08 | 5896 | 5259,483 |
| прочие | 954,21 | 861,585 | 1119,54 |

Рисунок 9. Баланс по зонам водоотведения.

Численность обслуживаемого населения - 1832 чел. Приборы учета у населения отсутствуют. Структура оказания услуг водоотведения по группам потребителей централизованной системы представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Структурный баланс по группам абонентов централизованной системы водоотведения.

Основная часть отведения сточных вод (94 %) приходится на население, бюджетные потребители составляю 1% от общего объема реализации.

### 2.2.2.Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.

Данные об объемах инфильтрационных стоков не предоставлены, в связи с чем, не предоставляется возможным провести оценку фактического притока неорганизованного стока.

### 2.2.3.Сведения об оснащённости зданий строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

### 2.2.4.Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

В таблице 25 приведены ретроспективные данные по фактическим объемам очистки сточных вод, с разделением по бассейнам канализования и по административным территориям муниципальных образований. Также в таблице отражены резервы мощностей очистных сооружений в отношении к максимальной проектной производительности.

Таблица 25. 	Ретроспективные балансы поступления сточных вод

| № п/п | Год | Объем водоотведения, тыс.м3 /год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2007 | 218,000 |
| 2 | 2008 | 212,900 |
| 3 | 2010 | 237,348 |
| 4 | 2011 | 135,909 |
| 5 | 2012 | 165,466 |
| 6 | 2013 | 99,89 |
| 7 | 2014 | 98,9 |
| 8 | 2015 | 99,77 |
| 9 | 2016 | 99,765 |
| 10 | 2017 | 91,757 |
| 11 | 2018 | 92,080 |
| 12 | 2019 | 90,378 |
| 13 | 2020 | 89,891 |
| 14 | 2021 | 95,280 |
| 15 | 2022 | 102,327 |

В настоящем разделе представлен анализ за период работы в качестве
организации осуществляющей централизованное водоотведение МБУ СЕЗ с. п.
Тулома, то есть за период 2007-2016 г. и МУП Кольского района «УЖКХ» с 2017 г.

### 2.2.5.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Для схемы водоотведения в соответствии с годами ввода в эксплуатацию объектов нового строительства в проекте выбраны 2-этапа. Первый этап заканчивается 2027 с расчетным количеством населения до 1,9 тыс. человек. Второй и заключительный этап предусматривает обеспечение централизованной системой водоотведения перспективной застройки общей площадью и увеличение числа жителей муниципального образования до 2,0 тыс. человек. Второй этап заканчивается 2035 годом.

При разработке схемы водоотведения определяются перспективные расходы сточных вод для различных абонентов. Основным абонентом системы канализации на территории муниципального образования сельское поселение Тулома является население. Количество сбрасываемых в систему стоков зависит от степени санитарно- технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления приняты: Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением – 180 л/чел. в сутки.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы принимается в размере соответственно 12% и 8% суммарного среднесуточного водоотведения поселения.

В таблице 26 представлены перспективные расходы сточных вод муниципального образования по годам.

Таблица 26. Перспективный баланс поступления сточных вод.

| Наименование потребителя | Количество потребителей | Норма удельного водоотведения на 1 человека ср. сут, л/сут | Средний суточный расход сточной воды, м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности, макс. При 1% обеспеченности | Расчетный суточный расход, м3/сут. | Расход сточных вод за год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. человек |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первая очередь (2027 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий | 1,9 | 180 | 342 | 1,7 | 581,4 | 124,83 |
| Предприятия местной промышленности, обслуживающих население |  |  | 41,04 | 1,7 | 69,768 | 14,9796 |
| Неучтенные расходы |  |  | 27,36 | 1,7 | 46,512 | 9,9864 |
| Всего по муниципальному образованию |  |  | 410,4 |  | 697,68 | 149,796 |
| Расчетный срок (2035 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий | 2 | 180 | 360 | 1,7 | 612 | 131,4 |
| Предприятия местной промышленности, обслуживающих население |  |  | 43,2 | 1,7 | 73,44 | 15,768 |
| Неучтенные расходы |  |  | 28,8 | 1,7 | 48,96 | 10,512 |
| Всего по муниципальному образованию |  |  | 432 |  | 734,4 | 157,68 |

2.3. Прогноз объёма сточных вод.

### 2.3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое поступление сточных вод в централизованную  систему  водоотведения МО сельское поселение Тулома составило 102,33 тыс. м3, среднее поступление за сутки составляет 280,35 м3. К расчетному сроку (2035 год) ожидаемое поступление сточных вод составит 149,796 тыс. м3, среднее поступление за сутки составит 432 м3.

Ниже на рисунке 11 представлена диаграмма показывающая сравнение  фактического расхода сточных вод и ожидаемого расхода на первую очередь и расчетный срок. В таблице 27 представлены сведения о расходах сточных вод по годам расчетных периодов.

Таблица 27. Изменение среднесуточных расходов сточных вод с разбивкой по годам.

| Наименование технологической зоны | Средний суточный расход сточных вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2027 год | 2035 год |
| Муниципальное образование сельское поселение Тулома | 280,35 | 410,4 | 432 |

Рисунок 11. Расход сточных вод по годам.

Из рисунка следует, что годовой прием сточных вод в перспективе останется на вырастет не значительно за счет стабилизации численности населения.

### 2.3.2.Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Тулома представлена в границах села Тулома и ж.-д. ст.  Пяйве. В зонах действия осуществляется централизованный сбор, передача, очистка и сброс сточных вод. Организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности, является МУП Кольского района «УЖКХ».

### 2.3.3.Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен на основании прогнозируемого поступления сочных вод на очистные сооружения в соответствии с прогнозным балансом поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения. Данные приведены в таблице 28.

Таблица 28. Данные о требуемой мощности очистных сооружений

| Целевое назначение водоотведения | Мощность существ. сооружений м3/сут тыс.м3/год |  | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  | Расчетный срок 2035год |  |  |
|  |  | м3/сут тыс.м3/год | (-) Дефицит/ (+)резерв |  | м3/сут тыс.м3/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв |  |
|  |  |  | м3/сут тыс.м3/год | % |  | м3/сут тыс.м3/год | % |
| п. Тулома | 1200 | 83,75 | 1116,25 | 93 | 88,56 | 1111,44 | 93 |
|  | 438 | 30,57 | 407,43 |  | 32,32 | 405,68 |  |

Согласно вышеприведенным данным по расчету требуемой мощности очистных сооружений, существующая производительность очистных сооружений избыточна. В связи с недогрузкой оборудования и высоким износом, для очистки перспективных объемов сточных вод планируется реконструкция ОСК с учетом планируемых объёмов.

### 2.3.4.Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлический расчет системы водоотведения не проводился.

### 2.3.5.Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Ретроспективный анализ фактических объемов очистки сточных вод показал, что проектные производительности очистных сооружений значительно выше, нежели фактическая их загрузка, и резерв по производительности составил 93 %.

Мощности существующего комплекса очистных сооружений достаточно для обеспечения очистки расчетного количества стоков, поступающих от потребителей. Необходимо провести модернизацию очистных сооружений с увеличением пропускной мощности.

2.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 2.4.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Тулома до 2035 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция и модернизация, существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества засоров и отказов в системе;

- проведение мероприятий по реконструкции и модернизации объектов канализационно-очистных сооружений;

- создание системы управления канализацией населенных пунктов с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

### 2.4.2.Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования сельское поселение Тулома до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.

Для реализации схемы водоотведения села Тулома предлагаются следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция очистных сооружений канализации (Капитальный ремонт отстойников КОС н.п. Тулома). Альтернативой настоящему мероприятию может являться переключение канализационной сети села Тулома на очистные сооружения канализации района Мурмаши-3 пгт Мурмаши, т.е. на очистные сооружения канализации ГОУП «Мурманскводоканал».

2. Строительство новых участков канализационной сети для построенных жилых домов.

3. Реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения.

Для реализации схемы водоотведения ж.-д. ст. Пяйве предлагаются следующие
основные мероприятия:

- Реконструкция очистных сооружений канализации, либо их замена на
комплектные очистные сооружения.

- Подключение к централизованной системе водоотведения
неблагоустроенного жилого фонда ж.-д. ст. Пяйве. Строительство новых участков канализационной сети для построенных жилых домов.

- Реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения.

### 2.4.3.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

На сегодняшний день общий износ канализационных сетей составляет 54%, а износ некоторых участков достигает 100 %. Первоочередной замене подлежат сети износ, которых более или равен 60%. Предлагается произвести замену вышеуказанных труб на трубы ПНД того же диаметра.

Механизм реализации программы реконструкции канализационных сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции канализационных сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы водоотведения, направленные на снижение аварийности, снизить утечки при транспортировки ресурса, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории

муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоотведения;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

В связи с повышенным моральным и физическим износом оборудования КОС снижается надёжность системы водоотведения в целом. Содержание текущего оборудования системы водоотведения неизбежно растёт. Так же на выходе из КОС наблюдается повышенный уровень таких загрязняющих веществ как: взвешенные вещества, сухой остаток, БПК 5, аммоний-ион, нефтепродукты. Стоимость затрат на строительные работы можно оценить только на основании проекта.

На основании вышеизложенного, для повышения качества сбросов
необходимо произвести реконструкцию существующих ОСК. Альтернативой
реконструкции может являться размещение новых комплектных очистных
сооружений на требуемую производительность. Плюс указанных сооружений
состоит в том, что проектные работы уже проведены и в зависимости от
концентрации сточных вод поставщик предлагает различные варианты
достаточно компактной и экономичной установки. А главное, что по стоимости
реконструкции могут быть поставлено современное оборудование для очистки
сточных вод.

Еще одной альтернативой может являться переключение канализационной
сети села Тулома на очистные сооружения канализации района Мурмаши-3 пгт.
Мурмаши. Исполнение данного мероприятия даст возможность свести
эксплуатационные затраты к минимуму. Согласно разработанной Схемы водоотведения для указанного подключения необходимо проложить 3000 метров канализационной сети диаметра 200 мм в две нитки. Окончательные трассы прохождения трубопроводов канализации, ихдиаметр будут определены в ходе проектной проработки.

Исходя из действующих нормативных актов Российской Федерации для
строительства участка сети необходимо разработать проект планировки и
межевания территории, запроектировать участок сети и после этого приступить
непосредственно к строительству. Этим и обусловлена структура сметного
расчета.

Для подключения к канализационной сети неблагоустроенного жилого фонда необходимо проложить 650 метров канализационной сети диаметра 200 мм. Окончательные трассы прохождения трубопроводов канализации, их диаметр будут определены в ходе проектной проработки.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом
муниципального образования сельское поселение Тулома, необходимо отвести
образующиеся сточные воды от вновь построенных объектов. Без прокладки новых сетей водоотведения развитие централизованной системы канализации и увеличение охвата централизованной системы водоотведения, а следовательно и развитие муниципального образования с. п. Тулома, невозможно.

### 2.4.4.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На сегодняшний день большая часть сетей и оборудования объектов системы централизованного водоотведения морально и физически устарела. В связи с этим проведение следующих мероприятий являются необходимым:

- Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов;

- Модернизация канализационных очистных сооружений.

### 2.4.5.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации в системе водоотведения в сельском поселении Тулома отсутствует. Ввод данных систем возможен только при модернизации КОС, так как большинство эксплуатируемого оборудования морально устарело.

### 2.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения планируется проведение реконструкции существующих самотечных и напорных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

В соответствии с проектами планировок территории, разработанных в рамках Генерального плана сельское поселение Тулома, предусмотрены трассы прокладки участков сетей водоотведения:

-	участки канализационной сети будут проходить в границах красных линий;

-	обязательным требованием является прокладка сети ниже глубины промерзания грунта;

-	количество пересечек с дорогами должно быть сведено к минимуму;

-	прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

-	при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

Рисунок 12. Маршруты прохождения трубопроводов по технологической зоне ВО

### 2.4.7.Границы и характеристики охранных сооружений централизованной системы водоотведения.

Реконструкция, проектирование и строительство централизованной системы канализации является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых и существующих канализационных насосных станций составляет 15÷20 м, для существующих очистных сооружений - 100 м.

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 2.4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все объекты системы водоотведения находятся в пределах с. Тулома. Увеличение зон размещения систем за пределами данного населённого пункта не планируется. В границах населённого пункта с. Тулома в рамках существующей технологической зоны могут произойти незначительные изменения, связанные с новым строительством.

2.5.Экологические аспекты по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 2.5.1.Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Утвержденные планы снижения сбросов загрязняющих веществ, программы повышения экологической эффективности, планы мероприятий по охране окружающей среды для действующих объектов отсутствуют.

Планы снижения сбросов загрязняющих веществ разрабатываются абонентами централизованных систем водоотведения (за исключением жилых помещений) в случаях:

- превышение нормативов состава сточных вод два раза и более в течение двенадцатимесячного периода со дня первого превышения;

-   однократное превышение нормативов состава сточных вод в три раза и более.

Оснований для разработки планов снижения сбросов загрязняющих веществ на территории муниципального образования не выявлено.

План мероприятий по охране окружающей среды разрабатывается в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и III категорий НВОС, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов.

Программа повышения экологической эффективности разрабатываются в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории НВОС, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов в обязательном порядке.

Оснований для разработки плана мероприятий по охране окружающей среды, программы повышения экологической эффективности организациями, эксплуатирующими объекты централизованной системы водоотведения, не выявлено.

Проанализировав существующее состояние системы водоотведения в муниципальном образовании сельское поселение Тулома, выявлены два основных фактора техногенной и антропогенной нагрузки на природную среду и в особенности на водные объекты. К основным можно отнести работу очистных сооружений, а также работу напорных и самотечных коллекторов.

Основными проблемами в здесь являются: износ оборудования очистных сооружений, необходимость в модернизации технологии очистки стоков, а также высокий износ напорных и самотечных канализационных сетей. В рамках реализации Схемы водоотведения планируются мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на природную среду.

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории муниципального образования.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем должны  обеззараживаться.  В существующей технологической схеме осадки сточных вод обезвоживаются и теряют свою агрессивность по отношению к окружающей среде на иловых площадках под воздействием естественных условий. В условиях
продолжительной зимы происходит вымораживание воды, которая в том числе и
выносит загрязняющие вещества в голову сооружений на повторную очистку.

Указанный метод является наиболее дешевым и эффективным в северных
условиях: благодаря Северной природе отсутствует необходимость энергозатрат
на обезвоживание осадка, обезвоженный и вылежавшийся осадок не агрессивен и
может быть применен в качестве грунта для депонирования, что снижает затраты
на его размещение.

### 2.5.2.Сведения о применении методов безопасных для окружающей среды при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Осадки, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 1 до 10%.  Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды (технологический цикл обработки представлен на рисунке 13).

Рисунок 13. Предлагаемый технологический цикл обработки осадка.

2.6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования (согласно таблице 29).

Таблица 29. Укрупненная стоимость капиталовложений в систему водоотведения муниципального образования

| Мероприятие | Сроки проведения | Ориентировочная стоимость реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция очистных сооружений канализации н.п. Тулома | 2023-2025 гг. | 12670 |
| Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов н.п. Тулома | 2023-2035 гг. | 11634,8 |
| Строительство новых участков канализационной сети для построенных жилых домов н.п. Тулома | 2023-2035 гг. | 10284,1 |
| Реконструкция очистных сооружений канализации н.п. Пяйве. | 2026-2027 гг. | 450 |
| Замена сетей водоотведения с износом 60 и более процентов н.п. Пяйве. | 2023-2035 гг. | 10560,4 |
| Строительство новых участков канализационной сети н.п. Пяйве. | 2023-2035 гг. | 4980,7 |

2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 30. Плановые показатели по сетям и сооружениям водоотведения муниципального образования сельское поселение Тулома.

| Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2027 г. | 2035 г. |
| Численность населения | чел. | 1832 | 1900 | 2000 |
| Объем хозяйственно-бытового стока | Тыс. м3/год | 102,3 | 149,8 | 157,7 |
| Количество ОСК по муниципальному образованию | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| Длинна хозяйственно-бытовых сетей водоотведения | Км | 4,395 | 5,195 | 7,145 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. / км | 1,35 | 1,27 | 1,01 |
| Показатели качества очистки сточных вод: |  |  |  |  |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные общесплавные пли бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод. на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - |

2.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

В ходе разработки схемы водоотведения на территории муниципального образования сельское поселение Тулома бесхозяйственных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.